## DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA
ANEXO 4.1
DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA - RESIDENCIAL - URBANIZACIONES - LOTIZACIONES Y SIMILARES
PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO COMO SE ENCUENTRA EN LA FACTIBILIDAD DE SERVICIO
PROYECTISTA: | ING. NOMBRES APELLIDOS
CANTÓN: | NOMBRE DEL CANTÓN DEL PROYECTO COMO SE ENCUENTRA EN LA FACTIBILIDAD DE SERVICIO
PARROQUIA: | NOMBRE DE LA PARROQUIA DEL PROYECTO COMO SE ENCUENTRA EN LA FACTIBILIDAD DE SERVICIO
BARRIO: | NOMBRE DEL BARRIO DEL PROYECTO COMO SE ENCUENTRA EN LA FACTIBILIDAD DE SERVICIO
DIRECCIÓN: | DIRECCIÓN DEL PROYECTO COMO SE ENCUENTRA EN LA FACTIBILIDAD DE SERVICIO
NÚMERO DE CIRCUITO: | NÚMERO DEL CIRCUITO DEL PROYECTO
TIPO DE USUARIO: | A | No. DE USUARIOS: | 20 | A-20 | DEMANDA DIVERSIFICADA: |  |  | 58.2346
1 | EQUIPOS ELÉCTRICOS |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 2 | 3 | 4
CARGAS NORMALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | Pn [W] | CI [W] | FFUn [%] | CIR [W] | FSn [%] | DMU [W] | Descripcion carga | P (W) | Cantidad / Usuario Tipo |  |  |  | FFUn (%) / Usuario Tipo |  |  |  | FS (%) / Usuario Tipo
[11 empty] | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D
1 | Refrigeradora | 1 | 250 | 250 | 75% | 187.5 | 100% | 187.5 | Refrigeradora | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Licuadora | 1 | 80 | 80 | 5% | 4 | 60% | 2.4 | Licuadora | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5% | 5% | 5% | 5% | 60% | 60% | 60% | 60%
3 | Aspiradora | 1 | 300 | 300 | 10% | 30 | 60% | 18 | Aspiradora | 300 | 1 | 1 |  |  | 10% | 10% | 0% | 0% | 60% | 60% | 0% | 0%
4 | Abrillantadora | 1 | 300 | 300 | 10% | 30 | 40% | 12 | Abrillantadora | 300 | 1 |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0%
5 | Microondas | 1 | 1200 | 1200 | 5% | 60 | 50% | 30 | Microondas | 1200 | 1 | 1 |  |  | 5% | 5% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
6 | Tostadora | 1 | 150 | 150 | 5% | 7.5 | 30% | 2.25 | Tostadora | 150 | 1 |  |  |  | 5% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0%
7 | Waflera / Sanduchera | 1 | 200 | 200 | 5% | 10 | 30% | 3 | Waflera / Sanduchera | 200 | 1 | 1 |  |  | 5% | 5% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0%
8 | Horno eléctrico | 1 | 1000 | 1000 | 5% | 50 | 50% | 25 | Horno eléctrico | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5% | 5% | 5% | 5% | 50% | 20% | 20% | 20%
9 | Air Fryer | 1 | 1200 | 1200 | 5% | 60 | 50% | 30 | Air Fryer | 1200 | 1 | 1 |  |  | 5% | 5% | 0% | 0% | 50% | 30% | 0% | 0%
10 | Cocina de inducción | 1 | 2500 | 2500 | 25% | 625 | 80% | 500 | Cocina de inducción | 2500 | 1 |  |  |  | 25% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0%
11 | Foco led | 45 | 7 | 315 | 20% | 63 | 100% | 63 | Foco led | 7 | 45 | 20 | 15 | 10 | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | Iluminación indirecta | 10 | 2 | 20 | 5% | 1 | 100% | 1 | Iluminación indirecta | 2 | 10 |  |  |  | 5% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
13 | Televisión | 3 | 120 | 360 | 25% | 90 | 100% | 90 | Televisión | 120 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | Cargador de teléfono - tablet | 3 | 5 | 15 | 75% | 11.25 | 100% | 11.25 | Cargador de teléfono - tablet | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | Computador escritorio | 1 | 120 | 120 | 30% | 36 | 60% | 21.6 | Computador escritorio | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60%
16 | Laptop | 2 | 80 | 160 | 30% | 48 | 80% | 38.4 | Laptop | 80 | 2 | 1 |  |  | 30% | 30% | 0% | 0% | 80% | 60% | 0% | 0%
17 | Lavadora | 1 | 400 | 400 | 10% | 40 | 70% | 28 | Lavadora | 400 | 1 | 1 | 1 |  | 10% | 10% | 10% | 0% | 70% | 70% | 70% | 0%
18 | Secadora | 1 | 400 | 400 | 10% | 40 | 70% | 28 | Secadora | 400 | 1 | 1 | 1 |  | 10% | 10% | 10% | 0% | 70% | 70% | 70% | 0%
19 | Secadora de pelo | 1 | 1500 | 1500 | 5% | 75 | 80% | 60 | Secadora de pelo | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5% | 5% | 5% | 5% | 80% | 80% | 80% | 80%
20 | Motor de puerta | 1 | 180 | 180 | 1% | 1.8 | 20% | 0.36 | Motor de puerta | 180 | 1 | 1 |  |  | 1% | 1% | 0% | 0% | 20% | 10% | 0% | 0%
21 | Router internet | 2 | 15 | 30 | 100% | 30 | 100% | 30 | Router internet | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
22 | Consola de juegos | 1 | 60 | 60 | 20% | 12 | 40% | 4.8 | Consola de juegos | 60 | 1 | 1 |  |  | 20% | 20% | 0% | 0% | 40% | 10% | 0% | 0%
23 | Equipo de música | 1 | 120 | 120 | 25% | 30 | 60% | 18 | Equipo de música | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | 25% | 25% | 25% | 60% | 60% | 60% | 60%
24 | Caminadora | 1 | 300 | 300 | 5% | 15 | 30% | 4.5 | Caminadora | 300 | 1 | 1 |  |  | 5% | 5% | 0% | 0% | 30% | 20% | 0% | 0%
25 | Tomacorrientes | 40 | 500 | 20000 | 30% | 6000 | 60% | 3600 | Tomacorrientes | 500 | 40 | 30 | 25 | 15 | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 40% | 20% | 10%
26 | Impresora | 1 | 400 | 400 | 5% | 20 | 60% | 12 | Impresora | 400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5% | 5% | 5% | 5% | 60% | 60% | 50% | 50%
27 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | XXXXXXXX | XXXX
28 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | XXXXXXXX | XXXX
TOTAL CARGAS NORMALES |  |  |  | 11160 |  | 7577.05 |  | 4821.06 |  |  | FFUn (%) / Usuario Tipo A: Muestra la fracción de la capacidad total que realmente se utiliza en el perío de tiempo del dia; FS (%) / Usuario Tipo A: Valor que indica la probabilidad de que todos los aparatos o cargas de un sistema eléctrico se utilicen al mismo tiempo y a su máxima capacidad.
CARGAS ESPECIALES
1 | Bomba de agua (1HP) | 1 | 746 | 746 | 75% | 559.5 | 100% | 559.5
|  |  |  | 0 | 90% | 0 | 60% | 0
|  |  |  | 0 | 90% | 0 | 60% | 0
|  |  |  | 0 | 90% | 0 | 60% | 0
|  |  |  | 0 | 90% | 0 | 60% | 0
|  |  |  | 0 | 90% | 0 | 60% | 0
|  |  |  | 0 | 90% | 0 | 60% | 0
|  |  |  | 0 | 90% | 0 | 60% | 0
TOTAL CARGAS ESPECIALES |  |  |  | 746 |  | 559.5 |  | 559.5
| DEMANDA MÁXIMA UNITARIA (DMU) [kW] |  |  | 4.8211
| FACTOR DE POTENCIA (FP) |  |  | 0.92
| NÚMERO DE AÑOS DE PROYECCIÓN (n) |  |  | 10
| DEMANDA MÁXIMA UNITARIA PROYECTADA (DMU) [kVA] |  |  | 3.0517
| NÚMERO DE LUMINARIAS |  |  | 0
| POTENCIA DE LAS LUMINARIAS [W] |  |  | 90
| FACTOR DE POTENCIA DE LAS LUMINARIAS |  |  | 0.95
| DEMANDA DE ALUMBRADO PÚBLICO [kVA] |  |  | 0
| NÚMERO DE CARGAS ESPECIALES |  |  | 1 | ESTE ES UN EJEMPLO - EL PROYECTISTA JUSTIFICARÁ LA DEMANDA DE DISEÑO
| DEMANDA MAX. DE LAS CARGAS ESPECIALES [W] |  |  | 559.5
| FACTOR DE POTENCIA DE LAS CARGAS ESPECIALES |  |  | 0.92
| DEMANDA DE CARGAS ESPECIALES [kVA] |  |  | 0.60815
| NÚMERO DE USUARIOS (N) |  |  | 20
| FACTOR DE DIVERSIDAD (FD) |  |  | 2.27
| DEMANDA DE DISEÑO (DD) [kVA] |  |  | 13.7174
| TRANSFORMADOR RECOMENDADO [kVA] |  |  | 15
Firma |  |  |  | Firma
Proyectista: Ing. AAAAAAAAA BBBBBBBBB CCCCCCCC |  |  |  | Estoy de acuerdo con la demanda de diseño indicada por el proyectista
Licencia Profesional y /o Registro SENESCYT XXXX-XX-XXXXXXX |  |  |  | Cliente: Sr. AAAAAAAAAAA BBBBBBBBBB (CC: 1234567890)
NOTA 1: EL PROYECTISTA ADQUIRIRÁ EL TRANSFORMADOR UNA VEZ APROBADO EL ESTUDIO DE DEMANDA POR CUANTO PUEDE HABER MODIFICACIONES U OBSERVACIONES POR PARTE DE ELEPCOSA
Note on B12: Seleccione el tipo de usuario
Note on E79: El traf. Recomendado, será de capacidad normalizada al inmediato inferior

## BASE DE DATOS
TIPO_USUARIO | CARACTERÍSTICA
A | RESIDENCIAL - PUNTUAL
B | RESIDENCIAL - URBAINIZACION - LOTIZACION - CJTO HABITACIONAL
C | RESIDENCIAL COMERCIAL
D | COMERCIAL
DEMANDAS DIVERSIFICADAS PROYECTADAS
|  | NÚMERO DE USUARIOS | FACTOR DE DIVERSIDAD | DEMANDA DIVERSIFICADA POR CATEGORIA |  |  |  | NÚMERO_USUARIOS | FACTOR_DIVERSIDAD | DEMANDAS DIVERSIFICADAS PROYECTADAS
|  |  |  | A | B | C | D | 1 | 1 | NÚMERO DE USUARIOS | DEMANDA DIVERSIFICADA POR CATEGORIA
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.11 | NÚMERO DE USUARIOS | A | B | C | D |  | A |  | B |  | C |  | D
|  | 1 | 1 | 6.6198 | 3.905 | 2.9878 | 2.4536 | 3 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A-0 | 0 | B-0 | 0 | C-0 | 0 | D-0 | 0
|  | 2 | 1.11 | 11.95 | 7.0491 | 5.3935 | 4.4291 | 4 | 1.32 | 1 | 6.6198 | 3.905 | 2.9878 | 2.4536 | A-1 | 6.6198 | B-1 | 3.905 | C-1 | 2.9878 | D-1 | 2.4536
|  | 3 | 1.21 | 16.3337 | 9.635 | 7.372 | 6.0539 | 5 | 1.42 | 2 | 11.95 | 7.0491 | 5.3935 | 4.4291 | A-2 | 11.95 | B-2 | 7.0491 | C-2 | 5.3935 | D-2 | 4.4291
|  | 4 | 1.32 | 20.0471 | 11.8255 | 9.048 | 7.4303 | 6 | 1.51 | 3 | 16.3337 | 9.635 | 7.372 | 6.0539 | A-3 | 16.3337 | B-3 | 9.635 | C-3 | 7.372 | D-3 | 6.0539
|  | 5 | 1.42 | 23.2954 | 13.7417 | 10.5141 | 8.6342 | 7 | 1.6 | 4 | 20.0471 | 11.8255 | 9.048 | 7.4303 | A-4 | 20.0471 | B-4 | 11.8255 | C-4 | 9.048 | D-4 | 7.4303
|  | 6 | 1.51 | 26.2233 | 15.4688 | 11.8356 | 9.7194 | 8 | 1.68 | 5 | 23.2954 | 13.7417 | 10.5141 | 8.6342 | A-5 | 23.2954 | B-5 | 13.7417 | C-5 | 10.5141 | D-5 | 8.6342
|  | 7 | 1.6 | 28.9298 | 17.0653 | 13.0571 | 10.7225 | 9 | 1.76 | 6 | 26.2233 | 15.4688 | 11.8356 | 9.7194 | A-6 | 26.2233 | B-6 | 15.4688 | C-6 | 11.8356 | D-6 | 9.7194
|  | 8 | 1.68 | 31.4815 | 18.5706 | 14.2088 | 11.6683 | 10 | 1.82 | 7 | 28.9298 | 17.0653 | 13.0571 | 10.7225 | A-7 | 28.9298 | B-7 | 17.0653 | C-7 | 13.0571 | D-7 | 10.7225
|  | 9 | 1.76 | 33.9238 | 20.0112 | 15.3111 | 12.5735 | 11 | 1.89 | 8 | 31.4815 | 18.5706 | 14.2088 | 11.6683 | A-8 | 31.4815 | B-8 | 18.5706 | C-8 | 14.2088 | D-8 | 11.6683
|  | 10 | 1.82 | 36.2872 | 21.4054 | 16.3778 | 13.4495 | 12 | 1.94 | 9 | 33.9238 | 20.0112 | 15.3111 | 12.5735 | A-9 | 33.9238 | B-9 | 20.0112 | C-9 | 15.3111 | D-9 | 12.5735
|  | 11 | 1.89 | 38.593 | 22.7656 | 17.4185 | 14.3041 | 13 | 1.99 | 10 | 36.2872 | 21.4054 | 16.3778 | 13.4495 | A-10 | 36.2872 | B-10 | 21.4054 | C-10 | 16.3778 | D-10 | 13.4495
|  | 12 | 1.94 | 40.8559 | 24.1004 | 18.4399 | 15.1428 | 14 | 2.05 | 11 | 38.593 | 22.7656 | 17.4185 | 14.3041 | A-11 | 38.593 | B-11 | 22.7656 | C-11 | 17.4185 | D-11 | 14.3041
|  | 13 | 1.99 | 43.0864 | 25.4162 | 19.4466 | 15.9696 | 15 | 2.09 | 12 | 40.8559 | 24.1004 | 18.4399 | 15.1428 | A-12 | 40.8559 | B-12 | 24.1004 | C-12 | 18.4399 | D-12 | 15.1428
|  | 14 | 2.05 | 45.2921 | 26.7173 | 20.4421 | 16.7871 | 16 | 2.13 | 13 | 43.0864 | 25.4162 | 19.4466 | 15.9696 | A-13 | 43.0864 | B-13 | 25.4162 | C-13 | 19.4466 | D-13 | 15.9696
|  | 15 | 2.09 | 47.4785 | 28.007 | 21.4289 | 17.5974 | 17 | 2.17 | 14 | 45.2921 | 26.7173 | 20.4421 | 16.7871 | A-14 | 45.2921 | B-14 | 26.7173 | C-14 | 20.4421 | D-14 | 16.7871
|  | 16 | 2.13 | 49.6497 | 29.2878 | 22.4088 | 18.4022 | 18 | 2.21 | 15 | 47.4785 | 28.007 | 21.4289 | 17.5974 | A-15 | 47.4785 | B-15 | 28.007 | C-15 | 21.4289 | D-15 | 17.5974
|  | 17 | 2.17 | 51.8088 | 30.5614 | 23.3833 | 19.2024 | 19 | 2.24 | 16 | 49.6497 | 29.2878 | 22.4088 | 18.4022 | A-16 | 49.6497 | B-16 | 29.2878 | C-16 | 22.4088 | D-16 | 18.4022
|  | 18 | 2.21 | 53.9582 | 31.8293 | 24.3534 | 19.9991 | 20 | 2.27 | 17 | 51.8088 | 30.5614 | 23.3833 | 19.2024 | A-17 | 51.8088 | B-17 | 30.5614 | C-17 | 23.3833 | D-17 | 19.2024
|  | 19 | 2.24 | 56.0996 | 33.0925 | 25.32 | 20.7928 | 21 | 2.3 | 18 | 53.9582 | 31.8293 | 24.3534 | 19.9991 | A-18 | 53.9582 | B-18 | 31.8293 | C-18 | 24.3534 | D-18 | 19.9991
|  | 20 | 2.27 | 58.2346 | 34.3519 | 26.2836 | 21.5841 | 22 | 2.33 | 19 | 56.0996 | 33.0925 | 25.32 | 20.7928 | A-19 | 56.0996 | B-19 | 33.0925 | C-19 | 25.32 | D-19 | 20.7928
|  | 21 | 2.3 | 60.3642 | 35.6081 | 27.2447 | 22.3734 | 23 | 2.36 | 20 | 58.2346 | 34.3519 | 26.2836 | 21.5841 | A-20 | 58.2346 | B-20 | 34.3519 | C-20 | 26.2836 | D-20 | 21.5841
|  | 22 | 2.33 | 62.4893 | 36.8617 | 28.2039 | 23.1611 | 24 | 2.38 | 21 | 60.3642 | 35.6081 | 27.2447 | 22.3734 | A-21 | 60.3642 | B-21 | 35.6081 | C-21 | 27.2447 | D-21 | 22.3734
|  | 23 | 2.36 | 64.6106 | 38.1131 | 29.1613 | 23.9473 | 25 | 2.4 | 22 | 62.4893 | 36.8617 | 28.2039 | 23.1611 | A-22 | 62.4893 | B-22 | 36.8617 | C-22 | 28.2039 | D-22 | 23.1611
|  | 24 | 2.38 | 66.7288 | 39.3625 | 30.1173 | 24.7324 | 26 | 2.43 | 23 | 64.6106 | 38.1131 | 29.1613 | 23.9473 | A-23 | 64.6106 | B-23 | 38.1131 | C-23 | 29.1613 | D-23 | 23.9473
|  | 25 | 2.4 | 68.8442 | 40.6104 | 31.0721 | 25.5164 | 27 | 2.45 | 24 | 66.7288 | 39.3625 | 30.1173 | 24.7324 | A-24 | 66.7288 | B-24 | 39.3625 | C-24 | 30.1173 | D-24 | 24.7324
|  | 26 | 2.43 | 70.9573 | 41.8569 | 32.0258 | 26.2996 | 28 | 2.47 | 25 | 68.8442 | 40.6104 | 31.0721 | 25.5164 | A-25 | 68.8442 | B-25 | 40.6104 | C-25 | 31.0721 | D-25 | 25.5164
|  | 27 | 2.45 | 73.0684 | 43.1022 | 32.9786 | 27.0821 | 29 | 2.48 | 26 | 70.9573 | 41.8569 | 32.0258 | 26.2996 | A-26 | 70.9573 | B-26 | 41.8569 | C-26 | 32.0258 | D-26 | 26.2996
|  | 28 | 2.47 | 75.1778 | 44.3465 | 33.9307 | 27.8639 | 30 | 2.5 | 27 | 73.0684 | 43.1022 | 32.9786 | 27.0821 | A-27 | 73.0684 | B-27 | 43.1022 | C-27 | 32.9786 | D-27 | 27.0821
|  | 29 | 2.48 | 77.2857 | 45.5899 | 34.882 | 28.6452 | 31 | 2.52 | 28 | 75.1778 | 44.3465 | 33.9307 | 27.8639 | A-28 | 75.1778 | B-28 | 44.3465 | C-28 | 33.9307 | D-28 | 27.8639
|  | 30 | 2.5 | 79.3922 | 46.8325 | 35.8328 | 29.426 | 32 | 2.53 | 29 | 77.2857 | 45.5899 | 34.882 | 28.6452 | A-29 | 77.2857 | B-29 | 45.5899 | C-29 | 34.882 | D-29 | 28.6452
|  | 31 | 2.52 | 81.4976 | 48.0745 | 36.783 | 30.2063 | 33 | 2.55 | 30 | 79.3922 | 46.8325 | 35.8328 | 29.426 | A-30 | 79.3922 | B-30 | 46.8325 | C-30 | 35.8328 | D-30 | 29.426
|  | 32 | 2.53 | 83.602 | 49.3158 | 37.7328 | 30.9863 | 34 | 2.56 | 31 | 81.4976 | 48.0745 | 36.783 | 30.2063 | A-31 | 81.4976 | B-31 | 48.0745 | C-31 | 36.783 | D-31 | 30.2063
|  | 33 | 2.55 | 85.7054 | 50.5566 | 38.6822 | 31.7659 | 35 | 2.58 | 32 | 83.602 | 49.3158 | 37.7328 | 30.9863 | A-32 | 83.602 | B-32 | 49.3158 | C-32 | 37.7328 | D-32 | 30.9863
|  | 34 | 2.56 | 87.8081 | 51.797 | 39.6312 | 32.5452 | 36 | 2.59 | 33 | 85.7054 | 50.5566 | 38.6822 | 31.7659 | A-33 | 85.7054 | B-33 | 50.5566 | C-33 | 38.6822 | D-33 | 31.7659
|  | 35 | 2.58 | 89.9101 | 53.0369 | 40.5799 | 33.3243 | 37 | 2.6 | 34 | 87.8081 | 51.797 | 39.6312 | 32.5452 | A-34 | 87.8081 | B-34 | 51.797 | C-34 | 39.6312 | D-34 | 32.5452
|  | 36 | 2.59 | 92.0114 | 54.2764 | 41.5283 | 34.1031 | 38 | 2.61 | 35 | 89.9101 | 53.0369 | 40.5799 | 33.3243 | A-35 | 89.9101 | B-35 | 53.0369 | C-35 | 40.5799 | D-35 | 33.3243
|  | 37 | 2.6 | 94.1121 | 55.5156 | 42.4765 | 34.8817 | 39 | 2.63 | 36 | 92.0114 | 54.2764 | 41.5283 | 34.1031 | A-36 | 92.0114 | B-36 | 54.2764 | C-36 | 41.5283 | D-36 | 34.1031
|  | 38 | 2.61 | 96.2124 | 56.7545 | 43.4244 | 35.6602 | 40 | 2.64 | 37 | 94.1121 | 55.5156 | 42.4765 | 34.8817 | A-37 | 94.1121 | B-37 | 55.5156 | C-37 | 42.4765 | D-37 | 34.8817
|  | 39 | 2.63 | 98.3122 | 57.9932 | 44.3721 | 36.4384 | 41 | 2.65 | 38 | 96.2124 | 56.7545 | 43.4244 | 35.6602 | A-38 | 96.2124 | B-38 | 56.7545 | C-38 | 43.4244 | D-38 | 35.6602
|  | 40 | 2.64 | 100.4115 | 59.2316 | 45.3196 | 37.2166 | 42 | 2.66 | 39 | 98.3122 | 57.9932 | 44.3721 | 36.4384 | A-39 | 98.3122 | B-39 | 57.9932 | C-39 | 44.3721 | D-39 | 36.4384
|  | 41 | 2.65 | 102.5105 | 60.4697 | 46.267 | 38.0322 | 43 | 2.67 | 40 | 100.4115 | 59.2316 | 45.3196 | 37.2166 | A-40 | 100.4115 | B-40 | 59.2316 | C-40 | 45.3196 | D-40 | 37.2166
|  | 42 | 2.66 | 104.6091 | 61.7077 | 47.2142 | 38.8108 | 44 | 2.68 | 41 | 102.5105 | 60.4697 | 46.267 | 38.0322 | A-41 | 102.5105 | B-41 | 60.4697 | C-41 | 46.267 | D-41 | 38.0322
|  | 43 | 2.67 | 106.7075 | 62.9455 | 48.1613 | 39.5893 | 45 | 2.69 | 42 | 104.6091 | 61.7077 | 47.2142 | 38.8108 | A-42 | 104.6091 | B-42 | 61.7077 | C-42 | 47.2142 | D-42 | 38.8108
|  | 44 | 2.68 | 108.8055 | 64.1831 | 49.1082 | 40.3677 | 46 | 2.69 | 43 | 106.7075 | 62.9455 | 48.1613 | 39.5893 | A-43 | 106.7075 | B-43 | 62.9455 | C-43 | 48.1613 | D-43 | 39.5893
|  | 45 | 2.69 | 110.9033 | 65.4206 | 50.055 | 41.146 | 47 | 2.7 | 44 | 108.8055 | 64.1831 | 49.1082 | 40.3677 | A-44 | 108.8055 | B-44 | 64.1831 | C-44 | 49.1082 | D-44 | 40.3677
|  | 46 | 2.69 | 113.0009 | 66.6579 | 51.0017 | 41.9242 | 48 | 2.71 | 45 | 110.9033 | 65.4206 | 50.055 | 41.146 | A-45 | 110.9033 | B-45 | 65.4206 | C-45 | 50.055 | D-45 | 41.146
|  | 47 | 2.7 | 115.0982 | 67.8951 | 51.9483 | 42.7024 | 49 | 2.72 | 46 | 113.0009 | 66.6579 | 51.0017 | 41.9242 | A-46 | 113.0009 | B-46 | 66.6579 | C-46 | 51.0017 | D-46 | 41.9242
|  | 48 | 2.71 | 117.1953 | 69.1321 | 52.8948 | 43.4804 | 50 | 2.73 | 47 | 115.0982 | 67.8951 | 51.9483 | 42.7024 | A-47 | 115.0982 | B-47 | 67.8951 | C-47 | 51.9483 | D-47 | 42.7024
|  | 49 | 2.72 | 119.2923 | 70.3691 | 53.8413 | 44.2584 | 51 | 2.73 | 48 | 117.1953 | 69.1321 | 52.8948 | 43.4804 | A-48 | 117.1953 | B-48 | 69.1321 | C-48 | 52.8948 | D-48 | 43.4804
|  | 50 | 2.73 | 121.3891 | 71.606 | 54.7876 | 45.0363 | 52 | 2.74 | 49 | 119.2923 | 70.3691 | 53.8413 | 44.2584 | A-49 | 119.2923 | B-49 | 70.3691 | C-49 | 53.8413 | D-49 | 44.2584
|  | 51 | 2.73 | 123.4857 | 72.8427 | 55.7339 | 45.8142 | 53 | 2.75 | 50 | 121.3891 | 71.606 | 54.7876 | 45.0363 | A-50 | 121.3891 | B-50 | 71.606 | C-50 | 54.7876 | D-50 | 45.0363
|  | 52 | 2.74 | 125.5822 | 74.0794 | 56.6801 | 46.592 | 54 | 2.75 | 51 | 123.4857 | 72.8427 | 55.7339 | 45.8142 | A-51 | 123.4857 | B-51 | 72.8427 | C-51 | 55.7339 | D-51 | 45.8142
|  | 53 | 2.75 | 127.6785 | 75.316 | 57.6263 | 47.3698 | 55 | 2.76 | 52 | 125.5822 | 74.0794 | 56.6801 | 46.592 | A-52 | 125.5822 | B-52 | 74.0794 | C-52 | 56.6801 | D-52 | 46.592
|  | 54 | 2.75 | 129.7747 | 76.5526 | 58.5724 | 48.1475 | 56 | 2.77 | 53 | 127.6785 | 75.316 | 57.6263 | 47.3698 | A-53 | 127.6785 | B-53 | 75.316 | C-53 | 57.6263 | D-53 | 47.3698
|  | 55 | 2.76 | 131.8708 | 77.789 | 59.5185 | 48.9252 | 57 | 2.77 | 54 | 129.7747 | 76.5526 | 58.5724 | 48.1475 | A-54 | 129.7747 | B-54 | 76.5526 | C-54 | 58.5724 | D-54 | 48.1475
|  | 56 | 2.77 | 133.9668 | 79.0254 | 60.4645 | 49.7028 | 58 | 2.78 | 55 | 131.8708 | 77.789 | 59.5185 | 48.9252 | A-55 | 131.8708 | B-55 | 77.789 | C-55 | 59.5185 | D-55 | 48.9252
|  | 57 | 2.77 | 136.0627 | 80.2618 | 61.4104 | 50.4804 | 59 | 2.78 | 56 | 133.9668 | 79.0254 | 60.4645 | 49.7028 | A-56 | 133.9668 | B-56 | 79.0254 | C-56 | 60.4645 | D-56 | 49.7028
|  | 58 | 2.78 | 138.1585 | 81.4981 | 62.3563 | 51.2579 | 60 | 2.79 | 57 | 136.0627 | 80.2618 | 61.4104 | 50.4804 | A-57 | 136.0627 | B-57 | 80.2618 | C-57 | 61.4104 | D-57 | 50.4804
|  | 59 | 2.78 | 140.2542 | 82.7343 | 63.3022 | 52.0355 | 61 | 2.8 | 58 | 138.1585 | 81.4981 | 62.3563 | 51.2579 | A-58 | 138.1585 | B-58 | 81.4981 | C-58 | 62.3563 | D-58 | 51.2579
|  | 60 | 2.79 | 142.3499 | 83.9705 | 64.2481 | 52.813 | 62 | 2.8 | 59 | 140.2542 | 82.7343 | 63.3022 | 52.0355 | A-59 | 140.2542 | B-59 | 82.7343 | C-59 | 63.3022 | D-59 | 52.0355
|  | 61 | 2.8 | 144.4454 | 85.2067 | 65.1939 | 53.5904 | 63 | 2.81 | 60 | 142.3499 | 83.9705 | 64.2481 | 52.813 | A-60 | 142.3499 | B-60 | 83.9705 | C-60 | 64.2481 | D-60 | 52.813
|  | 62 | 2.8 | 146.5409 | 86.4428 | 66.1396 | 54.3679 | 64 | 2.81 | 61 | 144.4454 | 85.2067 | 65.1939 | 53.5904 | A-61 | 144.4454 | B-61 | 85.2067 | C-61 | 65.1939 | D-61 | 53.5904
|  | 63 | 2.81 | 148.6363 | 87.6788 | 67.0854 | 55.1453 | 65 | 2.82 | 62 | 146.5409 | 86.4428 | 66.1396 | 54.3679 | A-62 | 146.5409 | B-62 | 86.4428 | C-62 | 66.1396 | D-62 | 54.3679
|  | 64 | 2.81 | 150.7317 | 88.9148 | 68.0311 | 55.9227 | 66 | 2.82 | 63 | 148.6363 | 87.6788 | 67.0854 | 55.1453 | A-63 | 148.6363 | B-63 | 87.6788 | C-63 | 67.0854 | D-63 | 55.1453
|  | 65 | 2.82 | 152.827 | 90.1508 | 68.9768 | 56.7001 | 67 | 2.82 | 64 | 150.7317 | 88.9148 | 68.0311 | 55.9227 | A-64 | 150.7317 | B-64 | 88.9148 | C-64 | 68.0311 | D-64 | 55.9227
|  | 66 | 2.82 | 154.9222 | 91.3868 | 69.9225 | 57.4774 | 68 | 2.83 | 65 | 152.827 | 90.1508 | 68.9768 | 56.7001 | A-65 | 152.827 | B-65 | 90.1508 | C-65 | 68.9768 | D-65 | 56.7001
|  | 67 | 2.82 | 157.0174 | 92.6227 | 70.8681 | 58.2547 | 69 | 2.83 | 66 | 154.9222 | 91.3868 | 69.9225 | 57.4774 | A-66 | 154.9222 | B-66 | 91.3868 | C-66 | 69.9225 | D-66 | 57.4774
|  | 68 | 2.83 | 159.1126 | 93.8586 | 71.8137 | 59.0321 | 70 | 2.84 | 67 | 157.0174 | 92.6227 | 70.8681 | 58.2547 | A-67 | 157.0174 | B-67 | 92.6227 | C-67 | 70.8681 | D-67 | 58.2547
|  | 69 | 2.83 | 161.2077 | 95.0945 | 72.7593 | 59.8094 | 71 | 2.84 | 68 | 159.1126 | 93.8586 | 71.8137 | 59.0321 | A-68 | 159.1126 | B-68 | 93.8586 | C-68 | 71.8137 | D-68 | 59.0321
|  | 70 | 2.84 | 163.3027 | 96.3303 | 73.7049 | 60.5866 | 72 | 2.85 | 69 | 161.2077 | 95.0945 | 72.7593 | 59.8094 | A-69 | 161.2077 | B-69 | 95.0945 | C-69 | 72.7593 | D-69 | 59.8094
|  | 71 | 2.84 | 165.3977 | 97.5662 | 74.6504 | 61.3639 | 73 | 2.85 | 70 | 163.3027 | 96.3303 | 73.7049 | 60.5866 | A-70 | 163.3027 | B-70 | 96.3303 | C-70 | 73.7049 | D-70 | 60.5866
|  | 72 | 2.85 | 167.4927 | 98.802 | 75.596 | 62.1412 | 74 | 2.85 | 71 | 165.3977 | 97.5662 | 74.6504 | 61.3639 | A-71 | 165.3977 | B-71 | 97.5662 | C-71 | 74.6504 | D-71 | 61.3639
|  | 73 | 2.85 | 169.5876 | 100.0377 | 76.5415 | 62.9184 | 75 | 2.86 | 72 | 167.4927 | 98.802 | 75.596 | 62.1412 | A-72 | 167.4927 | B-72 | 98.802 | C-72 | 75.596 | D-72 | 62.1412
|  | 74 | 2.85 | 171.6825 | 101.2735 | 77.487 | 63.6956 | 76 | 2.86 | 73 | 169.5876 | 100.0377 | 76.5415 | 62.9184 | A-73 | 169.5876 | B-73 | 100.0377 | C-73 | 76.5415 | D-73 | 62.9184
|  | 75 | 2.86 | 173.7774 | 102.5092 | 78.4325 | 64.4728 | 77 | 2.86 | 74 | 171.6825 | 101.2735 | 77.487 | 63.6956 | A-74 | 171.6825 | B-74 | 101.2735 | C-74 | 77.487 | D-74 | 63.6956
|  | 76 | 2.86 | 175.8722 | 103.7449 | 79.378 | 65.25 | 78 | 2.87 | 75 | 173.7774 | 102.5092 | 78.4325 | 64.4728 | A-75 | 173.7774 | B-75 | 102.5092 | C-75 | 78.4325 | D-75 | 64.4728
|  | 77 | 2.86 | 177.967 | 104.9806 | 80.3235 | 66.0272 | 79 | 2.87 | 76 | 175.8722 | 103.7449 | 79.378 | 65.25 | A-76 | 175.8722 | B-76 | 103.7449 | C-76 | 79.378 | D-76 | 65.25
|  | 78 | 2.87 | 180.0618 | 106.2163 | 81.2689 | 66.8044 | 80 | 2.87 | 77 | 177.967 | 104.9806 | 80.3235 | 66.0272 | A-77 | 177.967 | B-77 | 104.9806 | C-77 | 80.3235 | D-77 | 66.0272
|  | 79 | 2.87 | 182.1566 | 107.452 | 82.2144 | 67.5816 | 81 | 2.88 | 78 | 180.0618 | 106.2163 | 81.2689 | 66.8044 | A-78 | 180.0618 | B-78 | 106.2163 | C-78 | 81.2689 | D-78 | 66.8044
|  | 80 | 2.87 | 184.2513 | 108.6877 | 83.1598 | 68.3587 | 82 | 2.88 | 79 | 182.1566 | 107.452 | 82.2144 | 67.5816 | A-79 | 182.1566 | B-79 | 107.452 | C-79 | 82.2144 | D-79 | 67.5816
|  | 81 | 2.88 | 186.346 | 109.9233 | 84.1052 | 69.1359 | 83 | 2.88 | 80 | 184.2513 | 108.6877 | 83.1598 | 68.3587 | A-80 | 184.2513 | B-80 | 108.6877 | C-80 | 83.1598 | D-80 | 68.3587
|  | 82 | 2.88 | 188.4407 | 111.1589 | 85.0506 | 69.913 | 84 | 2.89 | 81 | 186.346 | 109.9233 | 84.1052 | 69.1359 | A-81 | 186.346 | B-81 | 109.9233 | C-81 | 84.1052 | D-81 | 69.1359
|  | 83 | 2.88 | 190.5353 | 112.3945 | 85.996 | 70.6902 | 85 | 2.89 | 82 | 188.4407 | 111.1589 | 85.0506 | 69.913 | A-82 | 188.4407 | B-82 | 111.1589 | C-82 | 85.0506 | D-82 | 69.913
|  | 84 | 2.89 | 192.6299 | 113.6301 | 86.9414 | 71.4673 | 86 | 2.89 | 83 | 190.5353 | 112.3945 | 85.996 | 70.6902 | A-83 | 190.5353 | B-83 | 112.3945 | C-83 | 85.996 | D-83 | 70.6902
|  | 85 | 2.89 | 194.7246 | 114.8657 | 87.8868 | 72.2444 | 87 | 2.9 | 84 | 192.6299 | 113.6301 | 86.9414 | 71.4673 | A-84 | 192.6299 | B-84 | 113.6301 | C-84 | 86.9414 | D-84 | 71.4673
|  | 86 | 2.89 | 196.8191 | 116.1013 | 88.8322 | 73.0215 | 88 | 2.9 | 85 | 194.7246 | 114.8657 | 87.8868 | 72.2444 | A-85 | 194.7246 | B-85 | 114.8657 | C-85 | 87.8868 | D-85 | 72.2444
|  | 87 | 2.9 | 198.9137 | 117.3369 | 89.7775 | 73.7986 | 89 | 2.9 | 86 | 196.8191 | 116.1013 | 88.8322 | 73.0215 | A-86 | 196.8191 | B-86 | 116.1013 | C-86 | 88.8322 | D-86 | 73.0215
|  | 88 | 2.9 | 201.0083 | 118.5724 | 90.7229 | 74.5757 | 90 | 2.9 | 87 | 198.9137 | 117.3369 | 89.7775 | 73.7986 | A-87 | 198.9137 | B-87 | 117.3369 | C-87 | 89.7775 | D-87 | 73.7986
|  | 89 | 2.9 | 203.1028 | 119.808 | 91.6682 | 75.3528 | 91 | 2.91 | 88 | 201.0083 | 118.5724 | 90.7229 | 74.5757 | A-88 | 201.0083 | B-88 | 118.5724 | C-88 | 90.7229 | D-88 | 74.5757
|  | 90 | 2.9 | 205.1973 | 121.0435 | 92.6136 | 76.1299 | 92 | 2.91 | 89 | 203.1028 | 119.808 | 91.6682 | 75.3528 | A-89 | 203.1028 | B-89 | 119.808 | C-89 | 91.6682 | D-89 | 75.3528
|  | 91 | 2.91 | 207.2919 | 122.279 | 93.5589 | 76.907 | 93 | 2.91 | 90 | 205.1973 | 121.0435 | 92.6136 | 76.1299 | A-90 | 205.1973 | B-90 | 121.0435 | C-90 | 92.6136 | D-90 | 76.1299
|  | 92 | 2.91 | 209.3864 | 123.5145 | 94.5042 | 77.684 | 94 | 2.91 | 91 | 207.2919 | 122.279 | 93.5589 | 76.907 | A-91 | 207.2919 | B-91 | 122.279 | C-91 | 93.5589 | D-91 | 76.907
|  | 93 | 2.91 | 211.4808 | 124.75 | 95.4496 | 78.4611 | 95 | 2.92 | 92 | 209.3864 | 123.5145 | 94.5042 | 77.684 | A-92 | 209.3864 | B-92 | 123.5145 | C-92 | 94.5042 | D-92 | 77.684
|  | 94 | 2.91 | 213.5753 | 125.9856 | 96.3949 | 79.2382 | 96 | 2.92 | 93 | 211.4808 | 124.75 | 95.4496 | 78.4611 | A-93 | 211.4808 | B-93 | 124.75 | C-93 | 95.4496 | D-93 | 78.4611
|  | 95 | 2.92 | 215.6698 | 127.221 | 97.3402 | 80.0152 | 97 | 2.92 | 94 | 213.5753 | 125.9856 | 96.3949 | 79.2382 | A-94 | 213.5753 | B-94 | 125.9856 | C-94 | 96.3949 | D-94 | 79.2382
|  | 96 | 2.92 | 217.7642 | 128.4565 | 98.2855 | 80.7923 | 98 | 2.92 | 95 | 215.6698 | 127.221 | 97.3402 | 80.0152 | A-95 | 215.6698 | B-95 | 127.221 | C-95 | 97.3402 | D-95 | 80.0152
|  | 97 | 2.92 | 219.8586 | 129.692 | 99.2308 | 81.5694 | 99 | 2.92 | 96 | 217.7642 | 128.4565 | 98.2855 | 80.7923 | A-96 | 217.7642 | B-96 | 128.4565 | C-96 | 98.2855 | D-96 | 80.7923
|  | 98 | 2.92 | 221.9531 | 130.9275 | 100.1761 | 82.3464 | 100 | 2.93 | 97 | 219.8586 | 129.692 | 99.2308 | 81.5694 | A-97 | 219.8586 | B-97 | 129.692 | C-97 | 99.2308 | D-97 | 81.5694
|  | 99 | 2.92 | 224.0475 | 132.163 | 101.1214 | 83.1234 |  |  | 98 | 221.9531 | 130.9275 | 100.1761 | 82.3464 | A-98 | 221.9531 | B-98 | 130.9275 | C-98 | 100.1761 | D-98 | 82.3464
|  | 100 | 2.93 | 226.1419 | 133.3984 | 102.0667 | 83.9005 |  |  | 99 | 224.0475 | 132.163 | 101.1214 | 83.1234 | A-99 | 224.0475 | B-99 | 132.163 | C-99 | 101.1214 | D-99 | 83.1234
[10 empty] | 100 | 226.1419 | 133.3984 | 102.0667 | 83.9005 | A-100 | 226.1419 | B-100 | 133.3984 | C-100 | 102.0667 | D-100 | 83.9005