REPÚBLICA DEL ECUADOR

DOCUMENTOS DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL

**Contratación de Obras Menores**

**Banco Interamericano de Desarrollo**

**DOCUMENTOS DE LICITACION**

**Documento para la Contratación de Obras Menores**

REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ)

**Emitido el:** *15 DE JULIO DE 2015*

**LPN No:** BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-003

**Contratante:** *EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.*

**País:** *ECUADOR*

**Latacunga, agosto de 2015**

**Índice General**

[Introducción 4](#_Toc112839681)

[Sección I. Instrucciones a los Oferentes 4](#_Toc112839682)

[Indice de Cláusulas 6](#_Toc112839683)

[Sección II. Datos de la Licitación 35](#_Toc112839684)

[Sección III. Países Elegibles 51](#_Toc112839685)

[Sección IV. Formulario de la Oferta 53](#_Toc112839686)

[Sección V. Condiciones Generales del Contrato 61](#_Toc112839694)

[Indice de Cláusulas 63](#_Toc112839695)

[Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 95](#_Toc112839696)

[Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 107](#_Toc112839697)

[Sección VIII. Planos 125](#_Toc112839698)

[Sección IX. Lista de Cantidades 127](#_Toc112839699)

[Sección X. Formularios de Garantía 133](#_Toc112839700)

[Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria) 98](#_Toc112839701)

[Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) 100](#_Toc112839702)

[Declaración de Mantenimiento de la Oferta](#_Toc112839703) 102

[Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) 104](#_Toc112839704)

[Garantía de Cumplimiento (Fianza) 106](#_Toc112839705)

[Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 108](#_Toc112839706)

[Llamado a Licitación](#_Toc112839707) 111

# Introducción

Estos documentos de licitación se han preparado para que sean utilizados por el Organismo Ejecutor en las Licitaciones Públicas Nacionales cuyo monto no superen los tres millones de dólares de los Estados Unidos de América (u$s 3.000.000) y pueden emplearse para los tipos de contratos que más se utilizan en la contratación de obras, que son el contrato basado en la medición de ejecución de obra (precios unitarios en una Lista de Cantidades) o el contrato por suma alzada. Los contratos por suma alzada se usan sobre todo en la construcción de edificios y otros tipos de obras bien definidas que tengan pocas probabilidades de experimentar cambios en cantidades o en las Especificaciones, o en las que sea improbable encontrar condiciones difíciles o imprevistas en el Sitio de las Obras (por ejemplo, problemas ocultos de fundación). El texto principal se refiere a los contratos basados en precios unitarios. Se presentan cláusulas o redacciones alternativas para su uso en los contratos por suma alzada.

Las contrataciones de obras que superen el monto arriba consignado deberán realizarse utilizando los Documentos Estándar de Licitación Pública Internacional del BID, que se encuentra disponible en <http://www.iadb.org/procurement>. El método de selección de cada contratación se prevé en el Plan de Adquisiciones del Proyecto.

Se deberán seguir las siguientes indicaciones para el uso de los documentos:

(a) Todos los documentos listados en el índice son normalmente necesarios para la contratación de obras. Sin embargo, los mismos deberán ser adaptados a las circunstancias del proyecto en particular según se requiera.

(b) Antes de emitir los Documentos de licitación, el Contratante preparará los Datos de la Licitación (Sección II), las Condiciones Especiales del Contrato (Sección VI) y las Secciones VII, VIII, IX que se refieren a las Especificaciones, los Planos y la Lista de Cantidades, respectivamente. El Contratante deberá leer y / o proporcionar la información señalada en las notas entre corchetes y letra itálica. En aquellos pocos casos en que se requiera que el Oferente suministre información, así lo especificarán las notas. **Las notas de pie de página y las notas para el Contratante no forman parte del texto y no deberán incluirse en los documentos de licitación emitidos a los Oferentes.**

(c) Las modificaciones que se requieran para responder a las necesidades de cada proyecto o contrato, deberán realizarse solamente en los Datos de la Licitación y en las Condiciones Especiales del Contrato como enmiendas a las Instrucciones a los Oferentes y a las Condiciones Generales del Contrato, respectivamente.

(d)Estos documentos de licitación han sido preparados para su uso en los procedimientos de licitación en donde no se haya llevado a cabo proceso de precalificación. Pero puede adecuarse a un llamado que prevea precalificación.

# Sección I. Instrucciones a los Oferentes

En esta Sección de los documentos de licitación se proporciona la información que los Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante. También se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las Ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato.

Las disposiciones que rigen el desempeño del Contratista, los pagos que se efectúen en virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del Contrato no se incluyen normalmente en esta Sección, sino en la Sección V, Condiciones Generales del Contrato (CGC), y/o en la Sección VI, Condiciones Especiales del Contrato (CEC). En caso de que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos, habrá que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre cláusulas que se refieran al mismo asunto.

Estas Instrucciones a los Oferentes no formarán parte del Contrato y dejarán de tener vigencia una vez que éste haya sido firmado.

Índice de Cláusulas

[A. Disposiciones Generales 8](#_Toc115773975)

[1. Alcance de la licitación 8](#_Toc115773976)

[2. Fuente de fondos 8](#_Toc115773977)

[3. Prácticas Prohibidas 9](#_Toc115773978)

[4. Oferentes elegibles 15](#_Toc115773979)

[5. Calificaciones del Oferente 16](#_Toc115773980)

[6. Una Oferta por Oferente 19](#_Toc115773981)

[7. Costo de las propuestas 19](#_Toc115773982)

[8. Visita al Sitio de las obras 19](#_Toc115773983)

[B. Documentos de Licitación 19](#_Toc115773984)

[9. Contenido de los Documentos de Licitación 19](#_Toc115773985)

[10. Aclaración de los Documentos de Licitación 20](#_Toc115773986)

[11. Enmiendas a los Documentos de Licitación 20](#_Toc115773987)

[C. Preparación de las Ofertas 20](#_Toc115773988)

[12. Idioma de las Ofertas 20](#_Toc115773989)

[13. Documentos que conforman la Oferta 21](#_Toc115773990)

[14. Precios de la Oferta 21](#_Toc115773991)

[15. Monedas de la Oferta y pago 22](#_Toc115773992)

[16. Validez de las Ofertas 22](#_Toc115773993)

[17. Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento de la Oferta 23](#_Toc115773994)

[18. Ofertas alternativas de los Oferentes 24](#_Toc115773995)

[19. Formato y firma de la Oferta 25](#_Toc115773996)

[D. Presentación de las Ofertas 26](#_Toc115773997)

[20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas 26](#_Toc115773998)

[21. Plazo para la presentación de las Ofertas 26](#_Toc115773999)

[22. Ofertas tardías 27](#_Toc115774000)

[23. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas 27](#_Toc115774001)

[E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 27](#_Toc115774002)

[24. Apertura de las Ofertas 27](#_Toc115774003)

[25. Confidencialidad 28](#_Toc115774004)

[26. Aclaración de las Ofertas 29](#_Toc115774005)

[27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento 29](#_Toc115774006)

[28. Corrección de errores 30](#_Toc115774007)

[29. Moneda para la evaluación de las Ofertas 30](#_Toc115774008)

[30. Evaluación y comparación de las Ofertas 31](#_Toc115774009)

[31. Preferencia Nacional 31](#_Toc115774010)

[F. Adjudicación del Contrato 32](#_Toc115774011)

[32. Criterios de Adjudicación 32](#_Toc115774012)

[33. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas 32](#_Toc115774013)

[34. Notificación de Adjudicación y firma del Convenio 32](#_Toc115774014)

[35. Garantía de Cumplimiento 33](#_Toc115774015)

[36. Pago de anticipo y Garantía 34](#_Toc115774016)

[37. Conciliador 34](#_Toc115774017)

**Instrucciones a los Oferentes (IAO)**

## A. Disposiciones Generales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Alcance de la licitación | | 1.1 El Contratante, según la definición que constaen las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e **identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL)** invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras **que se describen en los DDL** y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y el número de identificación del Contrato están **especificados en los DDL y en las CEC**.  1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de Terminación **especificada en los DDL** y en la subcláusula 1.1 (r) de las CEC.  1.3 En estos Documentos de Licitación:   1. el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, facsímile, télex) con prueba de recibido; 2. si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y 3. “día” significa día calendario. | | |
| 2. Fuente de fondos | | 2.1 El Prestatario **identificado en los DDL**, se propone destinar una parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)(en lo adelante denominado el “Banco”) **identificado en los DDL**, para sufragar parcialmente el costo del Proyecto **identificado en los DDL**, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del Contrato de Préstamo. Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato. Salvo que el Banco acuerde expresamente con otra cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre los fondos del préstamo.  2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento. | | |
| 3. Prácticas prohibidas | | | 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.  (a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación:  (i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;  (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;  (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;  (iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y  (v) Una práctica obstructiva consiste en:  a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o  b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo.  (b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:  (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;  (ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;  (iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;  (iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;  (v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;  (vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.  (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.  (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.  (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.  (f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.  (g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.  3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:  (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;  (b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;  (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;  (d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;  (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;  (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;  (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b). |
| 4. Oferentes elegibles | | * 1. Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si:  1. las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese país; o 2. por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país    1. Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos:    2. están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o    3. presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la cláusula 13 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta    4. Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3   4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.  4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite. | | |
| 5. Calificaciones del Oferente | | 5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario.  5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la adjudicación del Contrato. Estos Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación. La confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Sección IV.  5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos en la Sección IV, **a menos que se establezca otra cosa en los DDL**:  (a) copias de los documentos originales que establezcan la constitución o incorporación y sede del Oferente, así como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente;  (b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años;  (c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos;  (d) principales equipos de construcción que el Oferente propone para cumplir con el contrato;  (e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras;  (f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoría de los últimos cinco (5) años;  (g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros);  (h) autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente;  (i) información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y  (j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras. El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas está **establecido en los DDL.**  5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, **a menos que se indique otra cosa en los DDL**:  (a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para cada miembro de la APCA;  (b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios;  (c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;  (d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA;  (e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado;  (f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la APCA firmado por todos lo socios o una Carta de Intención para formalizar el convenio de constitución de una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto.  5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación:  (a) tener una facturación promedio anual por construcción de obras por el período **indicado en los DDL** de al menos el múltiplo **indicado en los DDL.**  (b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos elnúmero de obras **indicado en los DDL,** cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante el período **indicado en los DDL** (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) por ciento);   1. demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial **listado en los DDL** (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero)**;**   (d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y  (e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la suma **indicada en los DDL.**  Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA podría ser causal para su descalificación.  5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y (e); y el socio designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada. Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas, s**alvo que se indique otra cosa en los DDL.** | | |
| 6. Una Oferta por Oferente | | 6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas. | | |
| 7. Costo de las propuestas | | 7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos. | | |
| 8. Visita al Sitio de las obras | | 8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. | | |
| B. Documentos de Licitación | | | | |
| 9. Contenido de los Documentos de Licitación | | 9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO:  Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO)  Sección II Datos de la Licitación (DDL)  Sección III Países Elegibles  Sección IV Formularios de la Oferta  Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC)  Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)  Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento  Sección VIII Planos  Sección IX Lista de Cantidades/ Calendario de Actividades  Sección X Formularios de Garantías…… | | |
| 10. Aclaración de los Documentos de Licitación | | 10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL. El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. | | |
| 11. Enmiendas a los Documentos de Licitación | | 11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una enmienda.  11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a todos los que compraron los Documentos de Licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.  11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO. | | |
| C. Preparación de las Ofertas | | | | |
| 12. Idioma de las Ofertas | | 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL. | | |
| 13. Documentos que conforman la Oferta | | 13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos:   1. La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); 2. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se requiere; 3. La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación de precios); 4. El formulario y los documentos de Información para la Calificación; 5. Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y   (f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se especifique en los DDL. | | |
| 14. Precios de la Oferta | | 14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas presentada por el Oferente.  14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente.  14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.  14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la información requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC. | | |
| 15. Monedas de la Oferta y pago | | 15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizadas por el Oferente enteramente en la moneda del país del Contratante según se especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y serán pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente.  15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, será el tipo de cambio vendedor para transacciones similares establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de cambio cotizadas en la Oferta.  15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades previstas en monedas extranjeras.  15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que sustenten que las cantidades incluidas en los precios, si así se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO. | | |
| 16. Validez de las Ofertas | | 16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDL.  16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también por 28 días después de la fecha límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO.  16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda nacional y extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes señalados. | | |
| 17. Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento de la Oferta | | 17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original especificado en los DDL.  17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y deberá:  (a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito o en una garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por una aseguradora o afianzadora;   1. ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía; 2. estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u otro formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta; 3. ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO;   (e) ser presentada en original (no se aceptarán copias);  (f) permanecer válida por un período que expire 28 días después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO;  17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.  17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento.  17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si:  (a) el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o  (b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 28 de las IAO;  (c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:  (i) firmar el Contrato; o  (ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada.  17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros socios de la APCA tal como se denominan en la carta de intención. | | |
| 18. Ofertas alternativas de los Oferentes | | 18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:  (a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido determinada como la Oferta evaluada de menor precio.  (b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos.  18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes. | | |
| 19. Formato y firma de la Oferta | | 19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.   * 1. El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.   2. La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.   19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado. | | |
| D. Presentación de las Ofertas | | | | |
| 20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas | | 20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que también deberá sellar.  20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:  (a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en los DDL;  (b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato indicados en los DDL y CEC; y  (c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.  20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.  20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. | | |
| 21. Plazo para la presentación de las Ofertas | | 21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.  21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. | | |
| 22. Ofertas tardías | | 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir. | | |
| 23. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas | | 23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 21 de las IAO.  23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según corresponda.  23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en la Cláusula 21.1 de los DDL.  23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO.  23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original. | | |
| E. Apertura y Evaluación de las Ofertas | | | | |
| 24. Apertura de las Ofertas | | | 24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estarán indicados en los DDL.  24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la cláusula 23 de las IAO.  24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por línea electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.  24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.3 de las IAO y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente. | |
| 25. Confidenciali­dad | | | 25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. | |
| 26. Aclaración de las Ofertas | | | 26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de las IAO. | |
| 27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento | | | 27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas:  (a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las IAO;  (b) ha sido debidamente firmada;  (c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta si se solicitaron; y  (d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación.  27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:  (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras;  (b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  (c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación.  27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas. | |
| 28. Corrección de errores | | | 28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera:  (a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras y  (b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.  28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.5 (b) de las IAO. | |
| 29. Moneda para la evaluación de las Ofertas | | | 29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda del país del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO. | |
| 30. Evaluación y comparación de las Ofertas | | | 30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO.  30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera:  (a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 28 de las IAO;  (b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades, pero incluyendo los trabajos por día, siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;  (c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las IAO; y  (d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO.  30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.  30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del Contrato.  30.5 | |
| 31. Preferencia Nacional | | | 31.1 No se aplicará un margen de preferencia para comparar las ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas extranjeros IAO | |
| F. Adjudicación del Contrato | | | | |
| 32. Criterios de Adjudicación | | 32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO. | | |
| 33. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas | | 33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante. | | |
| 34. Notificación de Adjudicación y firma del Convenio | | 34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”).  34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, supeditado a la presentación de la Garantía de Cumplimiento por el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 35 de las IAO, y a la firma del Convenio, de conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO.  34.3 El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y enviará el Convenio al Oferente seleccionado. Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido el Convenio, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y enviarlo al Contratante.  34.4 El Contratante publicará en el portal en línea del “UNDB” (United Nations Development Business) y en el sitio de Internet del Banco los resultados de la licitación, identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente información: (i) el nombre de cada Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación de la información relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la publicación de los detalles de la adjudicación del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada. | | |
| 35. Garantía de Cumplimiento | | 35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC.  35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante.  35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya verificado que es aceptable para el Contratante.  35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO constituirá base suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17.4 de las IAO. | | |
| 36. Pago de anticipo y Garantía | | 36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo **establecido en los DDL**. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo. | | |
| 37. Conciliador | | 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las partes. | | |

# Sección II. Datos de la Licitación

|  |  |
| --- | --- |
| Disposiciones Generales | |
| **IAO 1.1** | El Contratante es: *EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.*  Las Obras son: *MEJORAS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN AÉREA Y SUBTERRÁNEA EN MEDIO VOLTAJE, BAJO VOLTAJE, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, CON READECUACIONES CIVILES PARA DUCTOS SUBTERRÁNEOS DE ACOMETIDAS, EN LA AV. 19 DE MAYO – LA MANÁ.*  El nombre e identificación del contrato son REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ); BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-003  El presupuesto referencial excluido el IVA es**1.191.735,45 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 45/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA)**  El número, identificación y nombre de los Lotes que comprenden esta **LPN** son*: NO APLICA*  Los lotes (de corresponder) que comprenden esta LPN se detallan a continuación *NO APLICA:*   |  |  | | --- | --- | | ***Lote*** | ***Descripción del lote*** | | Lote 01: |  | |  | | Lote 02: |  | |  | |  |  |   El contenido y alcance específico de cada lote se detalla en las especificaciones técnicas NO APLICA |
| **IAO 1.2** | La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es el 17 de mayo de 2016. |
| **IAO 2.1** | El Prestatario es *BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)* |
| **IAO 2.1** | La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados son idénticos con excepción de los países elegibles en donde la membresía es diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las referencias en este documento a *“préstamos”* abarca los instrumentos y métodos de financiamiento, las cooperaciones técnicas (CT), y los financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formalizar las operaciones del Banco. El préstamo del Banco es:  *PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR II*  Número: Ec-L1147  Fecha: *[indique fecha de aprobación del préstamo]* |
| **IAO 2.1** | El nombre del Proyecto es BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-003 REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ) |
| **4.2** | *Tampoco serán elegibles:*   * *El Presidente, el Vicepresidente de la República, los Ministros y Secretarios de Estado, el Director Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional de Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral;* * *Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por sus actividades o funciones, se podría presumir que cuentan con información privilegiada;* * *Quienes consten suspendidos en el RUP;* * *Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; y,* * *Los deudores morosos del Estado o sus instituciones.*   *Las inhabilidades también se aplicarán a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se hubieran desempeñado como directores, síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos; este extremo se aplica a todos y cada uno de los integrantes de una APCA.* |
| **IAO 5.3** | Toda la información solicitada en la cláusula 5.3 de las IAO deberá ser presentada por los oferentes con las modificaciones que a continuación se detallan:  Toda oferta deberá ir presidida de un Índice del contenido de la Oferta y una hoja en la que se identificará al oferente y en caso de APCA a todos sus integrantes.  a) Documentación sobre capacidad institucional del oferente: Copia del instrumento constitutivo de la firma y de corresponder su modificación, del cual surja claramente que su objeto social es afín al objeto de la contratación que se requiere emitido por el organismo correspondiente y copia del estatuto constitutivo o documentación equivalente y copia de la designación de representante legal y/o apoderado con facultades suficientes para obligar a la firma (esta capacidad de representación o Poder deberá resultar de los contratos sociales y/o estatutos y/o poderes y/o instrumentos adjuntos, debidamente certificados por escribano público o autoridad competente, en su caso. En los casos de persona natural se deberá presentar la copia de la cedula de ciudadanía o identidad.  b) No aplica;  (c) Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en los últimos *(cinco (5) años), y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos; Las obras que se requieren como experiencia podrán haberse realizado en forma individual o bien por una APCA o Consorcio o como Subcontratista. En el supuesto de presentar el Oferente experiencia en los cuales haya participado asociado con otras empresas en una APCA o Consorcio, la experiencia de cada integrante de la APCA será tomada sobre la efectiva participación porcentual, para lo cual deberá adjuntar el Compromiso de APCA o Consorcio en el que se evidencie su porcentaje de participación.)*  (d) Aplica sin modificación.  (e) Aplica sin modificación  (f) Se reemplaza por el siguiente: *Declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior*;  (g) No aplica  (h) Aplica sin modificación  (i) *Constancia impresa del comprobante del SERCOP en la cual se indique que no ha sido declarado contratista incumplido, actualizado a la fecha de presentación de la oferta.*  (j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: *máximo 30%*  *l) Domicilio constituido a los efectos de esta presentación (unificado en caso de Consorcio o APCA). Además de dicho domicilio, los oferentes deberán informar su número de teléfono, y un e-mail donde poder cursarles comunicaciones vinculadas con la presente licitación.*  *k) Las firmas que se presenten como APCA, acompañaran el contrato de constitución de APCA o el compromiso de constitución en las condiciones establecidas en este Pliego y de conformidad con lo consignado en los párrafos siguientes.*  **Carácter de toda la Información y documentación presentada:** Toda la información y documentación presentada en la oferta revestirá el carácter de declaración juramentada, y el proponente deberá permitir al Contratista su verificación en cualquier momento, de detectarse falsedad o adulteración en la información presentada o declaración de incumplido con fecha posterior a la presentación de la oferta se podrá desestimar la oferta, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder.  **Presentación en Copia Simple:** La documentación institucional puede ser presentada en copia simple, en tal caso la copia deberá ser legible. En caso de resultar adjudicatarios, en el plazo que se consigne a tal efecto, se deberá presentar debidamente certificada por notario público y legalizada si correspondiere. Los documentos emitidos por autoridades extranjeras deberán presentarse legalizados por autoridad consular o, con su respectiva apostilla o el trámite de autenticación pertinente de acuerdo a la legislación ecuatoriana y convenios internacionales vigentes con el país de procedencia. La no presentación de la documentación requerida en el plazo y forma solicitados podrá determinar el rechazo de la oferta.  ***Nota:***  *Con la presentación de su propuesta el oferente confirma haber examinado exhaustivamente los documentos proporcionados por el contratante para la construcción de la obra y por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las bases y condiciones del llamado y de las características de la obra licitada y del sitio en el cual se emplazará, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la oferta, o duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. La sola presentación de la oferta implicará la aceptación de las condiciones establecidas en el Pliego.* |
| **IAO 5.4** | g) *deberá unificarse la personería por los medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente al Contratante, otorgando poder especial al representante común con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite licitatorio, y con validez a los efectos de la adjudicación y suscripción del Contrato.*  *h) Junto con el contrato o compromiso de constitución de la APCA, en caso de personas jurídicas, deberá acompañarse copia de las actas de los órganos de administración o de gobierno, según corresponda, por las cuales cada una de las sociedades integrantes de la APCA haya aprobado la constitución de la misma.*  *Cada una de las integrantes de la APCA, en caso de personas jurídicas, deberá, además, presentar* la documentación institucional que acredite su personería y de la cual surja la capacidad para integrar las APCA *y demás documentación que le sea requerida en este Pliego.*   1. *El acuerdo o compromiso de conformación el APCA o Consorcio deberá observar las pautas abajo establecidas y contener como mínimo los siguientes requisitos:* 2. *Se podrá presentar en instrumento privado solo en los casos en los que el presupuesto referencial de la presente licitación no supere los USD 550.000,00 de superar ese monto el compromiso de constitución deberá ser presentado en escritura pública.* 3. *Identificación de los partícipes, incluido domicilio, teléfonos, correo electrónico y lugar para recibir las notificaciones, con la verificación de requisitos de capacidad y representación de las partes;* 4. *La determinación de su objeto que deberá coincidir con el de la presente licitación, indicando concretamente las actividades y medios para su realización.* 5. *Unificación de personería y designación del representante o representantes, con poder o representación suficiente para poder actuar durante la fase precontractual de la licitación, a quien o quienes se les denominará Procuradores Comunes;* 6. *El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en el/ los Procurador/es Comun/es.* 7. *Determinación de los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución contractual, de resultar adjudicada;* 8. *Porcentaje de la participación de cada uno de los consorciados;* 9. *Identificación precisa del código del proceso o procesos de contratación en los que participarán en el marco del compromiso o acuerdo de APCA;* 10. *Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión;* 11. *La obligación de constituir la asociación o consorcio, en caso de resultar adjudicatario y el compromiso de acompañar el Convenio constitutivo de APCA notariado para suscribir el contrato.* 12. *Plazo del compromiso de asociación, el que deberá cubrir la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de suscribir el contrato de asociación o consorcio respectivo, y noventa días adicionales.*   *El Convenio de conformación de APCA, además de los requisitos arriba indicados, deberá expresar su plazo de duración el que deberá ser hasta la finalización de las obras (recepción definitiva) más un periodo de seis meses adicionales o hasta que expire la última garantía otorgada y se extingan todas las obligaciones emergentes de esta licitación, lo que ocurra en última instancia.*  *En caso que la adjudicación recaiga sobre una APCA que haya presentado un compromiso de asociación deberá acompañarse el Contrato Constitutivo definitivo notariado, autenticado y legalizado según corresponda y la Inscripción en el registro correspondiente como requisito para la firma del contrato. De no cumplirse con los recaudos mencionados, se tendrá por retirada la oferta y se dejará sin efecto la adjudicación, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.*  *Una vez presentadas a la licitación, las APCA o Consorcios no podrán modificar su integración (es decir cambiar las empresas que la componen ni aumentar o disminuir su número) en toda situación relacionada con la misma y si fueran contratadas, tampoco podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorización del Contratante.* |
| **IAO 5.5** | Se modifica de la siguiente forma: |
| **IAO 5.5(a)** | *Se deberá demostrar que se cumple con los siguientes índices:*    Las fórmulas para el cálculo de índices son las siguientes:  a. Índice de Solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente = ó > 1,00  b. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 1,5  Esta información es meramente referencial. |
| **IAO 5.5 (b)** | EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES: El número de obras es: dos (2).  El período es: *cinco (5) años.*  *Por obra similar se entiende:*  Aquellos proyectos relacionados a la construcción de redes de distribución eléctrica aéreas y subterráneas, para medio y bajo voltaje, en las que se haya realizado las siguientes actividades:   1. Estacamiento e izado de postes 2. Armado de estructuras de soporte en postes y pozos 3. Tendido y regulado de conductores aéreos y cableado subterráneo 4. Montaje de centros de transformación aéreos y bases Padmounted , a 13.8 kV. 5. Pruebas técnicas especializadas para puesta en servicio de equipos y materiales de instalaciones eléctricas 6. Instalación de mallas de puesta a tierra 7. Fundaciones de hormigón armado para equipos pesados 8. Construcción de pozos y ductos subterráneos 9. Acabados civiles en aceras y calzada. |
| **IAO 5.5 (c)** | * DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es:   El/La Contratista deberá contar con el siguiente equipo mínimo para ejecutar la obra y realizar el servicio:   |  | | --- | | **EQUIPO MÍNIMO ASIGNADO AL PROYECTO** | | 1 equipo para tendido de cable | | 1 camión grúa con adaptación para canasta | | 1 camioneta doble cabina | | 1 equipo probador de resistencia de aislamiento (megger) | | 1 concretera | | 1 vibrador para concreto | | 1 compactador zapito | |  | |  |   El oferente deberá demostrar que contará con los equipos para el plazo establecido de la obra, mediante certificados de disponibilidad o de propiedad de los mismos, tales como: copias de matrícula actualizada de los vehículos, cartas de compromiso de alquiler de los equipos en caso de que no sean de propiedad del oferente, certificado de disponibilidad de los equipos en caso de ser de propiedad del oferente. |
| **IAO**  **5.5 (d)** | ADMINISTRADOR DE OBRA: contar con un Administrador de Obras con tres (3) años, de experiencia en obras cuya naturaleza sean similares a las de las Obras licitadas. Se considerará que se cumple con la experiencia requerida si se acredita el desempeño durante los años exigidos en puestos tales como el deAdministrador de contrato o fiscalizador, residente de obra o jefe de proyecto, en la actividad pública o privada. |
| **IAO 5.5 (e)** | *NO APLICA* |
| **IAO**  **5.5**  **(f)** | Se agrega como numeral f):  El oferente deberá demostrar que su patrimonio es igual o superior al porcentaje determinado en la siguiente tabla con relación al presupuesto referencial.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PRESUPUESTO REFERENCIAL EN USD. | MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO USD. | | | FRACCIÓN BÁSICA | EXCEDENTE | | 0 -200.000 | 25 % del presupuesto referencial | --- | | 200.000 - 500.000 | 50.000 | 20 % sobre exceso de 250.000 | | 500.000 - 10'000.000 | 100.000 | 10 % sobre exceso de 1'000.000 | | 10'000.000 en adelante | 1'000.000 | Más del 5 % sobre exceso de 20'000.000 |   A tal efecto se deberá acompañar documentación (copia del impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior o equivalente) mediante la cual se acredite que el patrimonio del oferente sea igual o superior al porcentaje determinado en la tabla consignada precedentemente con relación al presupuesto referencial. |
| **IAO**  **5.5**  **(g)** | El no cumplimiento sustancial de los criterios y parámetros establecidos será causal de desestimación de la oferta. No obstante lo cual, cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, la Comisión Evaluadora podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para acreditar el cumplimiento del requisito de que se trate o rectificar inconformidades no significativas en la Oferta y podrá solicitar las aclaraciones que estime necesarias para una mejor evaluación, en tanto éstas no modifiquen ni desnaturalicen la oferta.  El no acompañamiento de documentación histórica o de respaldo que se requiere para acreditar el cumplimiento de los requisitos de calificación no es causal automática de rechazo de la oferta. La Comisión Evaluadora podrá solicitar que se adjunte la documentación pertinente y otorgar un plazo a tal efecto; si vencido éste, la documentación no se acompaña o la que se acompañe no es idónea para acreditar el cumplimiento del requisito de admisibilidad de que se trate, la oferta podrá ser rechazada. |
| **IAO 5.6** | Los requisitos para la calificación de las APCAs en la Subcláusula 5.6 de las IAO se modifican de la siguiente manera: A los efectos de la evaluación, las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada “No se tendrán” en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas. |
| Documentos de Licitación | |
| **IAO 10.1** | La dirección del Contratista para solicitar aclaraciones es: *[indique la dirección]*  *Los interesados deberán hacer sus preguntas por escrito a través de la dirección electrónica:* [*adquisiciones@elepcosa.com*](mailto:adquisiciones@elepcosa.com)*, con copia a wolallat@hotmail.com, como máximo hasta veinticinco (25) días antes de la presentación de ofertas. El contratante hará llegar por escrito las respuestas a las preguntas planteadas por los interesados como máximo hasta veintiún (21) días antes de la presentación de ofertas. Asimismo las respuestas a las consultas que se realicen serán puestas a disposición de todos los oferentes en la Página Web y en las oficinas del contratante, siendo éstos los responsables de revisar dicha página o concurrir a dicha sede a efectos de solicitar copia.*  *En idéntico plazo al indicado en el párrafo anterior, el Contratante podrá emitir circulares aclaratorias de oficio, las que serán notificadas en idéntica forma.*  *Las consultas y sus respuestas no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las ofertas.*  *Cinco (5) días calendarios antes del cierre de la presentación de ofertas se considerará que todos los interesados están notificados de todas las modificaciones, disposiciones, circulares, boletines y respuestas dictadas hasta ese momento, siendo responsabilidad del interesado la carga de notificarse en sede o la página web de la empresa.*  *El Contratante publicará y mantendrá actualizada en su página de Internet la lista de las aclaraciones y enmiendas emitidas y su texto. La presentación de la oferta implica, sin admitirse prueba en contrario, que el Oferente conoce y acepta el Documento de Licitación original y sus modificaciones.*  **Nota:** Quedará a criterio de la EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCO S.A. responder a las solicitudes de aclaración y/o consulta recibidas con posterioridad al plazo indicado en el párrafo anterior, lo que dependerá de la pertinencia y utilidad de lo solicitado para el conjunto de los oferentes |
| C. Preparación de las Ofertas | |
| **IAO 12.1** | El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Español  **Nota:** La oferta y los documentos relativos a ella deberán redactarse en idioma español. La documentación presentada en idioma extranjero deberá contar con su correspondiente traducción al idioma español, realizada por traductor certificado o matriculado. En caso de discrepancias entre la versión en idioma extranjero y su traducción al idioma español, prevalecerá esta última. No obstante, la documentación de carácter puramente técnico y folletos, manuales y catálogos podrán ser presentadas en idioma inglés, dado su carácter de lenguaje universal.  Sin embargo, el Contratante podrá exigir al oferente que traduzca las piezas que le requiera, dentro del plazo razonable que le fije al efecto. |
| **IAO 13.1** | Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales con su Oferta:   * **Índice del contenido de la Oferta (toda la oferta debe presentarse foliada y sumillada)** * **Información institucional (acompañando documentación requerida en el numeral 5.3 de estas IAO)** * Manifestación con carácter de Declaración Juramentada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Ecuatoriano ni incurso en ninguna de las causales de incompatibilidad previstas en este Pliego * *Manifestación juramentada consignando que la oferente individual, o en caso de APCA esta y cada uno de sus integrantes individualmente considerados, no tiene ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI) en virtud de la cual haya sido declarado inelegible y que cumplen con todas las condiciones de elegibilidad establecidas en la Sección III.* * Manifestación con carácter de declaración jurada en la cual se consigne que los bienes a incorporar a las obras son elegibles.   Nota: El Oferente para la preparación de su propuesta debe investigar y analizar toda la documentación, entregada por el Contratante, concerniente a la naturaleza de los trabajos u obras y a los sitios donde ellos se realizarán; los diseños de ingeniería que le son proporcionados; las condiciones y limitaciones del transporte; el manejo y almacenamiento de los materiales; la disponibilidad de mano de obra, energía eléctrica, comunicaciones, combustible, vías de acceso, sitios para trabajadores, las condiciones meteorológicas, ambientales, seguridad del trabajo y de salubridad; las capacidades del mercado para proveer equipos, materiales y servicios; los estudios de condiciones y características del terreno y condiciones geológicas generales; la localización, calidad y cantidad de los materiales necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato; las características de las máquinas y equipos requeridos para la ejecución del trabajo; las reglamentaciones gubernamentales y las normativas ambientales y de seguridad y salud ocupacional en el trabajo; las leyes laborales y de seguridad social; las restricciones, depósitos y derechos de aduana para la importación temporal o permanente de los equipos y reexportación, maquinarias, herramientas y repuestos; las exenciones a las mismas y las demoras normales que puedan ocurrir en dichas importaciones; las reglamentaciones referentes al transporte de carga; las leyes y reglamentaciones de entrada en el país, trabajo en el país, salida de él y, en general, todos los demás factores sobre los cuales se pueda razonablemente obtener información y que en alguna forma puedan afectar el trabajo, los plazos para la ejecución y su costo, los cuales deberán ser tomados en consideración por el Oferente al preparar su oferta. |
| **IAO**  **14.2** | Se agrega como último párrafo de este numeral: a) El análisis de precios unitarios presentados por el oferente es de su exclusiva responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios o condiciones que le permitan presentar una oferta más ventajosa.  b) Se agrega como parte integrante de estas IAO el siguiente texto*:* Los oferentes deben cotizar sus precios unitarios por lotes. En cada lote, el Oferente debe indicar las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los rubros de las Obras que se especifican en la Lista de Cantidades (costos directos e indirectos). Los rubros para los cuales el Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios se considerarán incluidos en los precios de los otros rubros de la Lista de Cantidades, del lote de que se trate. Los oferentes deberán cotizar por lote completo  Los oferentes podrán cotizar por uno, varios o la totalidad de los lotes.  En caso de cotizar por más de un lote, deberán indicar el precio unitario y precio total resultante de las sumas de los precios unitarios, cotizado para cada uno de ellos.  Los oferentes que deseen ofrecer reducción de precios (descuentos) por la adjudicación de más de un contrato deberán indicar en su oferta los descuentos aplicables. *(No Aplica)* |
| **IAO 14.4** | Los precios unitarios no estarán sujetos a ajustes de precio de conformidad con la cláusula 47 de las CGC. |
| **IAO 15.1** | La moneda del País del Contratante es *Dólares de los Estados Unidos de Norte América* |
| **IAO 15.2** | La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: **NO APLICA** |
| **IAO 15.4** | Los Oferentes *[indicar “tendrán” o “no tendrán”]* que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y se ajustan a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO: **NO APLICA** |
| **IAO 16.1** | El período de validez de las Ofertas será hasta la suscripción del contrato*.* |
| **IAO 17.1** | La Oferta deberá incluir una “Manifestación con carácter de Declaración de Mantenimiento de la Oferta” utilizando el formulario incluido en la Sección X, la que deberá estar *firmada por el representante legal o apoderado del Oferente, la falta de firma de este formulario o su no presentación determinará el rechazo de la oferta. De contemplarse alguno de los supuestos previstos en las IAO 17.5 se declarará no elegible al Oferente para la participación en futuros procesos por un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas. Asimismo se comunicará al emisor de la garantía y a otras instituciones financieras con las cuales el BID tiene acuerdo sobre el particular que la sanción prevista en esta cláusula ha sido aplicada.* |
| **IAO 17.2** | El monto de la Garantía de la Oferta es: **NO APLICA** |
| **IAO 18.1** | [*Seleccione lo que corresponda: “Se considerarán” o “No se considerarán”]* Ofertas alternativas. **NO APLICA**  [*Si se consideran Ofertas alternativas, indique: “El Contratante considerará la (indicar “Opción Uno” u “Opción Dos”)]* |
| **IAO 19.1** | El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es una (1) copia. Asimismo se deberá presentar en soporte digital toda la información que conforma la oferta(Excel, Word y pdf). |
| **D. Presentación de las Ofertas** | |
| **IAO 20.1** | Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente ni por correo postal. |
| **IAO 20.2 (a)** | Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es:  *Atención: Dr. Edgar Alonso Jiménez Sarzosa, Presidente Ejecutivo*  *Dirección: Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordoñez*  *Número del Piso/ Oficina: Segundo piso, Jefatura de Adquisiciones*  *Ciudad y Código postal: Latacunga, EC 050104*  *País:* *Ecuador* |
| **IAO 20.2 (b)** | Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la IAO 1.1 REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ) BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-003 |
| **IAO 20.2 (c)** | La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 12:00 HORAS”. |
| **IAO 21.1** | Las fechas y las horas estimadas para este proceso son:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *CONCEPTO* | *DIA* | *HORA* | | *Fecha de publicación del proceso en el Portal* | 17/08/2015 | 12:00 | | *Fecha límite para efectuar preguntas* | 21/08/2015 | 20:00 | | *Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones* | 26/08/2015 | 20:00 | | *Fecha límite recepción oferta técnica* | 16/09/2015 | 11:00 | | *Fecha de apertura de ofertas* | 16/09/2015 | 12:00 | | *Fecha de calificación límite de participantes* | 12/10/2015 | 20:00 | | *Fecha estimada de adjudicación* | 20/10/2015 | 20:00 |   *s. La Comisión Evaluadora, podrá ejercer su facultad subsanatoria y solicitar convalidación de errores durante todo el proceso de evaluación de conformidad con lo establecido en las IAO 26.* |
| E. Apertura y Evaluación de las Ofertas | |
| **IAO 24.1** | La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Latacunga-Cotopaxi, en las calles *Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordoñez, edificio principal de ELEPCO S.A., segundo piso, Sala de Sesiones.*  Fecha: *16 de septiembre de 2015;* Hora: *12:00* |
| **IAO**  **24.5** | La evaluación de ofertas se hará por lote o combinación de los mismos teniendo en consideración los descuentos ofrecidos por la adjudicación de más de uno de ellos a un mismo oferente.  Al realizarse la evaluación se tendrá en cuenta:  (i) la oferta evaluada más baja para cada lote; y  (ii) la reducción de precio por lote ofrecida de conformidad a la metodología de aplicación que indica el oferente en su propuesta.  **NO APLICA** |
| **F. Adjudicación del Contrato** | |
| **IAO**  **32.1** | Se agrega al final de esta cláusula:  La EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCO S.A. se reserva la facultad de adjudicar total o parcialmente los lotes licitados a uno o más oferentes. La adjudicación recaerá sobre la combinación de ofertas que ofrezcan el precio evaluado más bajo siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO y que cumpla con los criterios de calificación. |
| **IAO**  **34.4** | La publicación prevista en la cláusula 34.4 se realizará en la página Web de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S. A., y en el Portal oficial de contratación Pública del Ecuador.  Se agrega al final de esta cláusula:  El pago de los gastos que genere la suscripción del contrato (protocolización) estarán a cargo del Adjudicatario. |
| **IAO 35.1** | La sub cláusula 35.1 se modifica como sigue:  Dentro de los veinte (20) díascalendario siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptación y veinte (20) días adicionales en caso de asociación o consorcio, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento de Contrato. Adicionalmente, a lo previsto respecto a la obligación de presentar en tiempo y forma a la Garantía de Cumplimiento del Contrato, se establece lo siguiente:  1. El adjudicatario, en el mismo plazo que el indicado para presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, deberá presentar:   1. En caso de APCA Convenio Constitutivo formalizado 2. Legalizaciones y certificaciones que pudieran corresponder de toda la documentación presentada en copia simple. El adjudicatario debe cumplir con las solemnidades que la ley aplicable establece para que los documentos emitidos en el extranjero, surtan efectos legales y jurídicos en territorio nacional. 3. Todo otro requisito que sea exigido en el Pliego como condición previa a la suscripción del Contrato   El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de las obligaciones acá establecidas podrá constituir causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicación y para emprender las acciones legales correspondientes sobre la Declaración de Mantenimiento. En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitación y que el Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato. Asimismo se podrá declarar no elegible al adjudicatario y “Adjudicatario Fallido” con las consecuencias legales que esto conlleva.  2. Formalidades de la Garantía de Cumplimiento de Contrato:  La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser nominada en dólares de los Estados Unidos de América por un valor equivalente al diez (10%) del monto del contrato. Deberá ser instrumentada a través de cualquiera de las formas previstas en las IAO 35. Además de las formas previstas en las IAO, el oferente podrá presentar una póliza de seguro de caución emitida por una compañía aseguradora, en tanto esta cumpla condiciones establecidas en el siguiente párrafo de esta cláusula.  **Condiciones de las pólizas.-** La(s) póliza(s) de seguros deberá(n) ser emitida(s) por una compañía de seguros, que cuente con un contrato de reaseguro vigente, y que no haya superado el monto de responsabilidad máxima de reaseguro. La(s) póliza(s) de seguros deberá(n) ser incondicional(es), irrevocable(s), de cobro inmediato y renovable(s) en forma inmediata a simple pedido del Contratante; sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento del Contratante. |
|  | En todos los casos las garantías deberán ser emitidas por una institución de un país elegible, habilitada para operar como tal en el país de emisión de la garantía. Si la garantía es emitida por una compañía aseguradora o institución financiera situada fuera del país del Contratante, la institución que emite la garantía deberá tener una institución corresponsal habilitada en la República del Ecuador que permita hacer efectiva la garantía en dicho país.   * + 1. También deberá rendirse una Garantía Técnica en los términos de lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. |
| **IAO 36.1** | El pago de anticipo será por un monto máximo del *50%* del Precio del Contrato.  En caso de anticipo, se deberá presentar una Garantía por buen uso del anticipo.   * + 1. La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser una Garantía por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecida en el país o por intermedio de ellos que cumpla las condiciones establecidas para la garantía de cumplimiento de contrato. |
| **IAO 37.1** | El Conciliador que propone el Contratante es ***Dr. Pablo Cañizares Albuja. Dirección: Latacunga-Cotopaxi, Av. Amazonas y Padre Salcedo.***  Los honorarios por hora para este Conciliador serán de *USD 25,00/hora.* Los datos personales de este Conciliador son los siguientes:  *Doctor en Jurisprudencia, con experiencia de 15 años de ejercicio profesional, edad: 46 años, nacionalidad: ecuatoriano, se desempeña en libre ejercicio profesional.*  La Autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. |
|  | **Bienes sujetos a importación.**- En el caso de bienes sujetos a importación, la Entidad Contratante, se acogerá al beneficio previsto en el artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que se refiere a la exención del pago de todos los tributos al comercio exterior de conformidad con lo establecido en el Art. 41 titulado “Régimen Tributario” de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.   El Contratista deberá entregar a la Contratante, las siguientes facturas: 1. Una factura del fabricante de los bienes emitida a nombre de la Entidad Contratante, por el valor de los bienes; y, 2.Una factura que cubra el valor de: transporte hasta el sitio de entrega, embalaje, manipulación, seguros y demás valores que sean necesarios, es decir, absolutamente todo lo necesario para su utilización inmediata.   La Contratante, tramitará las licencias de importación, con los siguientes requisitos:   1.- Factura original y Packing List, emitida por el fabricante de los bienes a nombre de la Entidad Contratante 2.- Copia del Contrato   Gestión Agente Afianzado.- La contratante entregará al Agente Afianzado de Aduana que contrate los siguientes documentos, a fin de que aplique el código liberatorio de tributos arancelarios al comercio exterior:  1. Licencia de importación en PDF 2. Factura comercial en original 3. Bill of lading en original  Todos los bienes, objeto de presente proceso de licitación que sean sujetos de importación, deben obligatoriamente recibir el beneficio de exención arancelaria con las limitaciones que la Ley prevé.  La cotización por parte del oferente deberá ser en término DAP (entregado en el lugar convenido o destino final) a la desaduanización en el Ecuador a excepción de los tributos arancelarios al comercio exterior. |

# Sección III. Países Elegibles

***Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo****.*

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

**2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios**

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

**A) Nacionalidad**

a) **Un individuo** tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

* 1. es ciudadano de un país miembro; o
  2. ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

b) **Una firma** tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

1. esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y
2. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

**B) Origen de los Bienes**

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

**C) Origen de los Servicios**

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

# Sección IV. Formularios de la Oferta

1. Oferta

*[****Nota para el Oferente:*** *deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.]*

*[fecha]*

Número de Identificación y Título del Contrato*:* BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-003 REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ)

A: *EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCO S.A., Latacunga-Cotopaxi, Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordoñez.*

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) *[ liste],* ofrecemos ejecutar el BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-003 REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ)de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de *[indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda], [por cada uno de los lotes cotizados) y el descuento ofrecido por la adjudicación de más de un lote y su metodología de aplicación.*

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: Dólares de los Estados Unidos de Norteamerica.

El pago de anticipo solicitado es:………………………………………………………..

Aceptamos la designación de *[indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación]* como Conciliador.

***[o]***

No aceptamos la designación de *[indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación]* como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a *[indique el nombre]*, cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario.

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y especificados en los DDL*.*

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco.

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO.

No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

Autorizamos al ente convocante a solicitar referencias bancarias o comerciales.

Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y dirección del Agente | Monto y Moneda | Propósito de la Comisión o Gratificación |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Información para la Calificación

*[****Nota para el Oferente:*** *La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para calificar o para verificar la precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la información es para verificar la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la información que debe ser actualizada.*

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Firmas o miembros de APCAs** | * 1. Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente *[adjunte copia de documento o carta de intención]*   Lugar de constitución o incorporación: *[indique]*  Sede principal de actividades: *[indique]*  Poder del firmante de la Oferta *[adjunte]*   * 1. Nuestro patrimonio en carácter de oferente es igual o superior al porcentaje determinado en la tabla consignada precedentemente con relación al presupuesto referencial 5.5 f.   2. La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en *[indique el número de obras e información que se especifica en la Subcláusula 5.3 (c) de las IAO]*  *[En el cuadro siguiente, los montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en construcción o con compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de terminación. ]* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto y País | Nombre del Contratante y Persona a quien contactar | Tipo de obras y año de terminación | Valor del Contrato (equivalente en moneda nacional) |
| (a)  (b) |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1.4 Los principales equipos de construcción que propone el Contratista son: *[Proporcione toda la información solicitada a continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(d) de las IAO.]* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo | Descripción, marca y antigüedad (años) | Condición, (nuevo, buen estado, mal estado) y cantidad de unidades disponibles | Propio, alquilado mediante arrendamiento financiero (nombre de la arrendadora), o por comprar (nombre del vendedor) |
| (a)  (b) |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan. *[adjunte información biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(e) de las IAO [Véase también la Cláusula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Nombre | Años de Experiencia (general) | Años de experiencia en el cargo propuesto |
| (a)  (b) |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| (a)  (b) |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1.6 Los informes financieros: Declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior en conformidad con la subcláusula IAO 5.3(f): *[el % del patrimonio referencia es………….. adjunte las copia de la declaración de impuesto a las rentas.]*  1.7 Los índices requerido en el numeral 5.5 a son……………………. (adjuntar documentación)1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula 5.3(h) de las IAO *[Adjunte la autorización]* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1.10 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conformidad con la subcláusula 5.3 (j) son *[indique la información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las CEC]*. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) | Causa de la Controversia | Monto en cuestión |
| (a)  (b) |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Secciones de las Obras | Valor del Subcontrato | SubContratista  (nombre y dirección) | Experiencia en obras similares |
| (a)  (b) |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación. *[Adjunte.]* |
| **2. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)** | 2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores debe ser proporcionada por cada socio de la APCA .  2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser proporcionada por la APCA. *[proporcione la información]*.  2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA  2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los integrantes) en el que consta que:  (a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;  (b) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA; y  (c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante. |
| **3. Requisitos adicionales** | 3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional requerida en los DDL. |

4. Carta de Aceptación

*[en papel con membrete oficial del Contratante]*

***Nota para quien prepara los documentos de licitación:*** *La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las cláusulas 34 y 35 de las IAO. Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta haya sido completada, supeditada a cualquiera revisión del Banco  que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo.]*

[indique la fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-003 REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ)

A: *[Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]*

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha *[indique la fecha]* para la ejecución del BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-003 REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ), por el Precio del Contrato equivalente a *[indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda],* con las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

*[Seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]*

(a) Aceptamos la designación de *[indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente]* como Conciliador.

(b) No aceptamos la designación de *[indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente]* como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a *[indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento],* estamos por lo tanto solicitando a *[indique el nombre]*, la Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAO.

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Subcláusula 35.1 de las IAO, es decir, dentro de los *(consignar)* días siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.

Firma Autorizada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre de la Entidad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adjunto: Convenio

5. Convenio

***Nota para quien prepara los documentos de licitación:*** Deberán incorporarse en este Convenio todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 28 de las IAO), ajuste de precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), la selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO), desviaciones aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

Este Convenio se celebra el *[indique el día]* de *[indique el mes],* de *[indique el año]* entre *EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCO S.A., Latacunga-Cotopaxi, Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordoñez* (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y *[indique el nombre y dirección del Contratista]* (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute el BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-003 REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ) (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año antes indicados.

El Sello Oficial de *[Nombre de la Entidad que atestigua]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

fue estampado en el presente documento en presencia de:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firmado, Sellado y Expedido por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

En presencia de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma que compromete al Contratante *[firma del representante autorizado del Contratante]*

Firma que compromete al Contratista *[firma del representante autorizado del Contratista]*

# Sección V. Condiciones Generales del Contrato

**Nota para quien prepara los documentos de licitación:** Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

*El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia internacional en la redacción y administración de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en la industria de la construcción del uso de un idioma más simple y directo.*

*El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio unitario y puede adaptarse, mediante la introducción de las modificaciones indicadas en las notas de pie de página, para contratos de suma alzada.*

*El uso de CGC estándar para construcciones y obras fomentarán en los países amplitud de cobertura, la aceptación general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la preparación y revisión de las Ofertas, y el desarrollo de un sólido antecedente histórico de casos jurídicos.*

Índice de Cláusulas

[A. Disposiciones Generales 66](#_Toc115774644)

[1. Definiciones 66](#_Toc115774645)

[2. Interpretación 68](#_Toc115774646)

[3. Idioma y Ley Aplicables 69](#_Toc115774647)

[4. Decisiones del Gerente de Obras 69](#_Toc115774648)

[5. Delegación de funciones 69](#_Toc115774649)

[6. Comunicaciones 69](#_Toc115774650)

[7. Subcontratos 69](#_Toc115774651)

[8. Otros Contratistas 69](#_Toc115774652)

[9. Personal 70](#_Toc115774653)

[10. Riesgos del Contratante y del Contratista 70](#_Toc115774654)

[11. Riesgos del Contratante 70](#_Toc115774655)

[12. Riesgos del Contratista 71](#_Toc115774656)

[13. Seguros 71](#_Toc115774657)

[14. Informes de investigación del Sitio de las Obras 72](#_Toc115774658)

[15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato 72](#_Toc115774659)

[16. Construcción de las Obras por el Contratista 72](#_Toc115774660)

[17. Terminación de las Obras en la fecha prevista 72](#_Toc115774661)

[18. Aprobación por el Gerente de Obras 72](#_Toc115774662)

[19. Seguridad 72](#_Toc115774663)

[20. Descubrimientos 72](#_Toc115774664)

[21. Toma de posesión del Sitio de las Obras 73](#_Toc115774665)

[22. Acceso al Sitio de las Obras 73](#_Toc115774666)

[23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías 73](#_Toc115774667)

[24. Controversias 73](#_Toc115774668)

[25. Procedimientos para la solución de controversias 73](#_Toc115774669)

[26. Reemplazo del Conciliador 74](#_Toc115774670)

[B. Control de Plazos 74](#_Toc115774671)

[27. Programa 74](#_Toc115774672)

[28. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación 75](#_Toc115774673)

[29. Aceleración de las Obras 75](#_Toc115774674)

[30. Demoras ordenadas por el Gerente de Obras 75](#_Toc115774675)

[31. Reuniones administrativas 75](#_Toc115774676)

[32. Advertencia Anticipada 76](#_Toc115774677)

[C. Control de Calidad 76](#_Toc115774678)

[33. Identificación de Defectos 76](#_Toc115774679)

[34. Pruebas 76](#_Toc115774680)

[35. Corrección de Defectos 76](#_Toc115774681)

[36. Defectos no corregidos 76](#_Toc115774682)

[D. Control de Costos 77](#_Toc115774683)

[37. Lista de Cantidades 77](#_Toc115774684)

[38. Modificaciones en las Cantidades 77](#_Toc115774685)

[39. Variaciones 77](#_Toc115774686)

[40. Pagos de las Variaciones 77](#_Toc115774687)

[41. Proyecciones de Flujo de Efectivos 78](#_Toc115774688)

[42. Certificados de Pago 78](#_Toc115774689)

[43. Pagos 78](#_Toc115774690)

[44. Eventos Compensables 79](#_Toc115774691)

[45. Impuestos 80](#_Toc115774692)

[46. Monedas 81](#_Toc115774693)

[47. Ajustes de Precios 81](#_Toc115774694)

[48. Retenciones 81](#_Toc115774695)

[49. Liquidación por daños y perjuicios 82](#_Toc115774696)

[50. Bonificaciones 82](#_Toc115774697)

[51. Pago de anticipo 82](#_Toc115774698)

[52. Garantías 83](#_Toc115774699)

[53. Trabajos por día 83](#_Toc115774700)

[54. Costo de reparaciones 83](#_Toc115774701)

[E. Finalización del Contrato 83](#_Toc115774702)

[55. Terminación de las Obras 83](#_Toc115774703)

[56. Recepción de las Obras 84](#_Toc115774704)

[57. Liquidación final 84](#_Toc115774705)

[58. Manuales de Operación y de Mantenimiento 84](#_Toc115774706)

[59. Terminación del Contrato 84](#_Toc115774707)

[60. Prácticas prohibidas 77](#_Toc115774708)

[61. Pagos posteriores a la terminación del Contrato 92](#_Toc115774709)

[62. Derechos de propiedad 92](#_Toc115774710)

[63. Liberación de cumplimiento 92](#_Toc115774711)

[64. Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco 92](#_Toc115774712)

[65. Elegibilidad 93](#_Toc115774713)

**Condiciones Generales del Contrato**

A. Disposiciones Generales

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Definiciones | 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  (a) El **Conciliador** es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC,  (b) La **Lista de Cantidades** es la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.  (c) **Eventos Compensables** son los definidos en la cláusula 44 de estas CGC  (d) La **Fecha de Terminación** es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcláusula 55.1 de estas CGC.  (e) El **Contrato** es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC.  (f) El **Contratista** es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.  (g) La **Oferta del Contratista** es el documento de licitación que fue completado y entregado por el Contratista al Contratante.  (h) El **Precio del Contrato** es el precio establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.  (i) **Días** significa días calendario; **Meses** significa meses calendario.  (j) **Trabajos por día** significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.  (k) **Defecto** es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato.  (l) El **Certificado de Responsabilidad por Defectos** es el certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos.  (m) El **Período de Responsabilidad por Defectos** es el período **estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC** y calculado a partir de la fecha de terminación.  (n) Los **Planos** incluye los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato.  (o) El **Contratante** es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras, según se **estipula en las CEC**.  (p) **Equipos** es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras.  (q) El **Precio Inicial del Contrato** es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del Contratante.  (r) La **Fecha Prevista de Terminación** de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que **se especifica en las CEC**. Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.  (s) **Materiales** son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.  (t) **Planta** es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica.  (u) El **Gerente de Obra o Administrador del Contrato** es la persona cuyo nombre **se indica en las CEC** (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato.  (v) **CEC** significa las Condiciones Especiales del Contrato.  (w) El **Sitio de las Obras** es el sitio **definido como tal en las CEC.**  (x) Los **Informes de Investigación del Sitio de las Obras,** incluidos en los documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.  (y) **Especificaciones** significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Gerente de Obras.  (z) La **Fecha de Inicio** es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está **estipulada en las CEC**. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras.  (aa) **Subcontratista** es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.  (bb) **Obras Provisionales** son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de las Obras.  (cc) Una **Variación** es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras.  (dd) Las **Obras** es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como **se define en las** **CEC**.  (ee) Certificado de pago equivale a Planilla  (ff) **Fiscalizador** es el tercero designado por el contratante que tiene a su cargo la fiscalización de la obra  ( |
| 2. Interpretación | 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el singular significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.  2.2 **Si** **las CEC estipulan** la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras).  2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad:   1. Convenio,   (b) Carta de Aceptación,  (c) Oferta,  (d) Condiciones Especiales del Contrato,  (e) Condiciones Generales del Contrato,  (f) Especificaciones,  (g) Planos,  (h) Lista de Cantidades,y  (i) Cualquier otro documento que **en las CEC** **se** **especifique** que forma parte integral del Contrato. |
| 3. Idioma y Ley Aplicables | 3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las CEC. |
| 4. Decisiones del Gerente de Obras | 4.1Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista. |
| 5. Delegación de funciones | 5.1El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al Contratista. |
| 6. Comunicaciones | 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas. |
| 7. Subcontratos | 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista. |
| 8. Otros Contratistas | 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas **indicada en las CEC**. El Contratista también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. |
| 9. Personal | 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.  9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. |
| 10. Riesgos del Contratante y del Contratista | 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. |
| 11. Riesgos del Contratante | 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante:  (a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:  (i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o  (ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el Contratista.  (b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras.  11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de:  (a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación;  (b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un riesgo del Contratante; o  (c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de Terminación. |
| 12. Riesgos del Contratista | 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista |
| 13. Seguros | 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles **estipulados en las CEC,** los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:  (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales;  (b) pérdida o daños a -- los Equipos;  (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y  (d) lesiones personales o muerte.  13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.  13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.  13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras.  13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. |
| 14. Informes de investigación del Sitio de las Obras | 14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación del Sitio de las Obras **indicados en las CEC**, además de cualquier otra información de que disponga el Oferente. |
| 15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato | 15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. |
| 16. Construcción de las Obras por el Contratista | 16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones y los Planos. |
| 17. Terminación de las Obras en la fecha prevista | 17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. |
| 18. Aprobación por el Gerente de Obras | 18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos.  18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales.  18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.  18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.  18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. |
| 19. Seguridad | 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de las Obras. |
| 20. Descubrimientos | 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. |
| 21. Toma de posesión del Sitio de las Obras | 21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha **estipulada en** **las CEC**, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable. |
| 22. Acceso al Sitio de las Obras | 22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. |
| 23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías | 23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.  23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, registros contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por un período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco. |
| 24. Controversias | 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la decisión del Gerente de Obras. |
| 25. Procedimientos para la solución de controversias | 25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una controversia.  25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, por hora según los honorarios **especificados en los DDL y en las CEC**, además de cualquier otro gasto reembolsable **indicado en las CEC** y el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria.  25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje publicado por la institución **denominada en las CEC** y en el lugar **establecido en las CEC.** |
| 26. Reemplazo del Conciliador | 26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad Nominadora **estipulada en las CEC** dentro de los 14 días siguientes a la recepción de la petición. |
|  | B. Control de Plazos |
| 27. Programa | 27.1 Dentro del plazo **establecido en** **las CEC** y después de la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras.  27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.  27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el período **establecidos en las CEC**. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto **especificado en las CEC** del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.  27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables. |
| 28. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación | 28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.  28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. |
| 29. Aceleración de las Obras | 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.  29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato. |
| 30. Demoras ordenadas por el Gerente de Obras | 30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. |
| 31. Reuniones administrativas | 31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32.  31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. |
| 32. Advertencia Anticipada | 32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible.  32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. |

C. Control de Calidad

|  |  |
| --- | --- |
| 33. Identificación de Defectos | 33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto. |
| 34. Pruebas | 34.1Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable. |
| 35. Corrección de Defectos | 35.1El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y **se define en** **las CEC**. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.  35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras. |
| 36. Defectos no corregidos | 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto. |

D. Control de Costos

|  |  |
| --- | --- |
| 37. Lista de Cantidades | 37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.  37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades. |
| 38. Modificaciones en las Cantidades | 38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para reflejar el cambio.  38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del Contratante.  38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades. |
| 39. Variaciones | 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados que presente el Contratista. |
| 40. Pagos de las Variaciones | 40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación.  40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.  40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.  40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable.  40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente. |
| 41. Proyecciones de Flujo de Efectivos | 41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. |
| 42. Certificados de Pago | 42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con la Subcláusula 42.2.  42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele.  42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Gerente de Obras.  42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades.  42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables.  42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente en consideración de información más reciente. |
| 43. Pagos | 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.  43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Árbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia.  43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato*.*  43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato. |
| 44. Eventos Compensables | 44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:  (a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC.  (b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.  (c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras.  (d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos.  (e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación.  (f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.  (g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.  (h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista.  (i) El anticipo se paga atrasado.  (j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante.  (k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación.  44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida.  44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento.  44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. |
| 45. Impuestos | 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las CGC. |
| 46. Monedas | 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país del Contratante **estipulada en las CEC**, los tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las estipulados en la Oferta. |
| 47. Ajustes de Precios | 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, únicamente **si así se** **estipula en las CEC**. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente:  **Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc)**  en la cual:  Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c";  Ac y Bc son coeficientes **estipulados en las CEC** que representan, respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e  Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c”.  47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos. |
| 48. Retenciones | 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la proporción **estipulada en las CEC** hasta que las Obras estén terminadas totalmente.  48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos.  48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”. |
| 49. Liquidación por daños y perjuicios | 49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios conforme al precio por día **establecida en las CEC**, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto **estipulado en las CEC**. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista.  49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. |
| 50. Bonificaciones | 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria **establecida en las CEC**, por cada día (menos los días que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras deberá certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. |
| 51. Pago de anticipo | 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto **estipulado en las CEC** en la fecha también **estipulada en las CEC,** contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses.  51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de Obras.  51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. |
| 52. Garantías | 52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto **estipulado en las CEC**, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento. |
| 53. Trabajos por día | 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.  53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formulario que se llenen para este propósito.  53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la Subcláusula 53.2 de las CGC. |
| 54. Costo de reparaciones | 54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. |

E. Finalización del Contrato

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 55. Terminación de las Obras | | 55.1 El Contratista le pedirá al Gerente de Obras que emita un Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo emitirá cuando decida que las Obras están terminadas. | |
| 56. Recepción de las Obras | | 56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras. | |
| 57. Liquidación final | | 57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. | |
| 58. Manuales de Operación y de Mantenimiento | | 58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregará en las fechas **estipuladas en las CEC.**  58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas **estipuladas en las CEC,** o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma **estipulada en las CEC** de los pagos que se le adeuden al Contratista. | |
| 59. Terminación del Contrato | | 59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.  59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes:  (a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras;  (b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 días siguientes;  (c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades;  (d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras;  (e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente de Obras en la notificación;  (f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato;  (g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo **estipulado en las CEC.**  (h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido en las políticas del Banco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en la Cláusula 60 de estas CGC.  59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental.  59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato por conveniencia en cualquier momento.  59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. | |
| 60. Prácticas prohibidas | 60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.  (a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación:  (i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;  (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;  (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;  (iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y  (v) Una práctica obstructiva consiste en:  a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o  b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 60.1 (f) de abajo.  (b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:  (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;  (ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;  (iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;  (iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;  (v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;  (vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.  (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 60.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.  (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.  (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.  (f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.  (g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 60 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.  60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:  (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;  (b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;  (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;  (d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;  (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;  (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;  (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 60.1 (b). |
| 61. Pagos posteriores a la terminación del Contrato | | 61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje **estipulado en las CEC** que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.  61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. | |
| 62. Derechos de propiedad | | 62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de propiedad del Contratante. | |
| 63. Liberación de cumplimiento | | 63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de frustración, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos. | |
| 64. Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco | | 64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista:   * + 1. El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de la notificación de suspensión del Banco   (b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar el Contrato en el plazo de 14 días. | |
| 65. Elegibilidad | | 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos:   * + 1. **Un individuo** tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:  1. es ciudadano de un país miembro; o 2. ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.    * 1. **Una firma** tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:      2. esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y      3. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.   65.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.  65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco. Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. | |

# Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

*A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de emitir los documentos de licitación. Se deberán adjuntar los programas e informes que el Contratante deberá proporcionar*.

|  |  |
| --- | --- |
| Disposiciones Generales | |
| **CGC 1.1 (m)** | El Período de Responsabilidad por Defectos es *trescientos sesenta y cinco (365) días.* |
| **CGC 1.1 (o)** | El Contratante es EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCO S.A.*, Latacunga-Cotopaxi, Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordoñez. Dr. Edgar Alonso Jiménez Sarzosa, Presidente Ejecutivo.* |
| **CGC 1.1 (r)** | La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es el 12 de abril de 2016, es decir CIENTO OCHENTA DÍAS.  *[Si se especifican fechas diferentes para la terminación de las Obras por secciones o hitos, deberán listarse aquí dichas fechas]* |
| **CGC 1.1 (u)** | El Gerente de Obras/Administrador del Contrato es: por designar una vez que se adjudique el contrato. |
| **CGC 1.1 (w)** | El Sitio de las Obras está ubicada en *la provincia de Cotopaxi, cantón La Maná, Av. 19 de Mayo - La Maná, con las coordenadas UTM 698041, 9895987* y está definida en:   * + - * + Planos No. *1 Red Subterránea La Mana Alimentador Troncal*         + *Planos No. 2 Red Subterránea La Mana\_ Redes de Bajo Voltaje*         + *Planos No. 3 Red Subterránea Transformadores Particulares*         + *Planos No. 4 Red Subterránea LA MANA\_ALUMBRADO PUBLICO*         + *Planos No. 5 Base Cimentación Pad mounted*         + *Planos No. 6 Conexión eléctrica Pad mounted*         + *Planos No. 7 Diagramas unifilares Pad y Caja Maniobra*         + *Planos No. 8 Complemento aéreo subterránea 19 de mayo* |
| **CGC 1.1 (z)** | La Fecha de Inicio se contará a partir de la fecha de la notificación del anticipo. |
| **CGC 1.1 (dd)** | Las Obras consisten en *MEJORAS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN AÉREA Y SUBTERRÁNEA EN MEDIO VOLTAJE, BAJO VOLTAJE, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, CON READECUACIONES CIVILES PARA DUCTOS SUBTERRÁNEOS DE ACOMETIDAS EN BV; AV. 19 DE MAYO – LA MANÁ* |
| **CGC 2.2** | Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las Obras son: **NO APLICA** |
| **CGC 2.3 (i)** | Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar este tipo de contratos.  La memoria descriptiva y especificaciones técnicas/expediente técnico (especificaciones generales, lista de cantidades, planos) y demás secciones del Documento de Selección en los cuales se detallan el objeto y alcance de la contratación  Las Garantías presentadas por el oferente adjudicado  La Certificación de Disponibilidad Presupuestaria  La Notificación de adjudicación al oferente adjudicado  *Póliza de vida de trabajadores*  *Póliza de materiales*  *Póliza de responsabilidad civil*  *Garantía técnica* |
| **CGC 3.1** | El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: Español  La ley que gobierna el Contrato es la ley de la República del Ecuador |
| **CGC 8.1** | Lista de Otros Contratistas ***NO APLICA*** |
| **CGC 9.1** | Personal Clave:  *Administrador de proyectos*  *Ingeniero eléctrico residente*  *Ingeniero civil residente*  *Jefe de linieros*  Nota: Todas las ofertas deberán cumplir con las disposiciones de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería: En caso de personas naturales, deberán ser Ingenieros eléctricos, que hayan obtenido su título en las universidades o escuelas técnicas de ingenieros, escuelas politécnicas y demás instituciones de enseñanza superior del país reconocidos por la Ley de Educación Superior, o los que hayan revalidado e inscrito en el Ecuador sus respectivos títulos de ingenieros, obtenidos en el exterior, de conformidad con lo que dispone la indicada Ley.  Para verificar la experiencia del personal técnico del oferente, se podrá acreditar la obtenida en situación de dependencia laboral tanto en el ámbito público como en el privado, para lo cual se deberá adjuntar copia del certificado de trabajo emitido por el patrono o su representante y la especificación de los trabajos detallados como similares en este proceso contractual.  Se aceptarán como válidos los certificados de experiencia que detallen lo siguiente:   * Nombre del proyecto * Descripción del proyecto * Fecha de ejecución del proyecto * Nombre del profesional y su participación en el proyecto     Los certificados se presentarán en copia simple y no se requerirá adjuntar documentación alguna.  Únicamente el adjudicatario, antes de la suscripción del contrato, entregará a ELEPCO S.A., una declaración juramentada otorgada ante notario público, en la que exprese que la información referente a la experiencia de su personal técnico asignado al proyecto es veraz.  ELEPCO S.A. se reserva, durante cualquier etapa del proceso de contratación, el derecho de constatar la autenticidad de la información y de los documentos presentados.  Se verificará la experiencia del personal técnico considerado como mínimo asignado al proyecto, de la siguiente manera:   1. Administrador de proyectos.- Se considerarán mínimo dos certificaciones en donde se haya desempeñado como superintendente o director de proyecto o jefe de construcción en la prestación de servicios en proyectos eléctricos de características similares. 2. Residente de obra eléctrica - Ingeniero eléctrico con experiencia en la construcción de proyectos similares, se considerarán mínimo dos certificaciones en donde haya participado como residente de obra, en proyectos de características similares. 3. Residente de obra civil - Ingeniero civil con experiencia en obras civiles de proyectos similares. Se considerarán mínimo dos certificaciones en las que haya participado como residente de obra o de fiscalización. 4. Jefe de linieros - Tecnólogo electromecánico con experiencia en montaje electromecánico de proyectos similares, se considerará mínimo una certificación en el que haya participado como Jefe de Frente. |
| **CGC 13.1** | Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  **Seguro de las obras y equipos del Contratista**: coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  (a) para las Obras y Materiales: cobertura mínima: total, equivalente al 110% del valor del contrato; monto máximo de la franquicia: 10%.  (b) para pérdida o daño de equipo: cobertura mínima equivalente al 10% del valor del contrato; monto máximo de la franquicia: 10%.  **Seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros):** Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  (a) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos), mínimo: equivalente al 10% del valor del contrato; monto máximo de la franquicia: 5 %.  (b) para lesiones personal o muerte de otras personas: cobertura contra muerte, incapacidad definitiva (parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total) por daño a personas no aseguradas párrafo siguiente mínimo: equivalente al 10% del valor del contrato; monto máximo de la franquicia: 5 %.  **Seguro para el Personal del Contratista** Se cubrirán los infortunios de muerte, incapacidad definitiva (parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total). Deberán ser cubiertas con un seguro de accidentes de trabajo según la estipulación de la ley aplicable  El Contratista será responsable de contratar todo seguro que exija la ley aplicable.  *Nota: Los seguros deberán ser emitidos en el nombre conjunto del CONTRATISTA y del CONTRATANTE, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos.* |
| **CGC 14.1** | Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: *Las especificaciones técnicas, lista de usuarios y planos entregados por la ELEPCO S.A* |
| **CGC 21.1** | La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) En la ciudad de La Maná, a la fecha de la notificación de disponibilidad del anticipo*.* |
| **CGC 25.2** | Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: *[indique los honorarios por hora y los gastos reembolsables de no corresponder indique* ***NO APLICA****]* |
| **CGC 25.3** | 1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Quito.  2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en la ciudad de Quito  En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado: “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”.  La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana.  Contratista local es la persona jurídica o natural con domicilio o sede principal de sus negocios dentro del territorio de la República del Ecuador |
| **CGC 26.1** | La Autoridad Nominadora del Conciliador es: **El Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado** |
| **B. Control de Plazos** | |
| **CGC 27.1** | El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras dentro de diez (*10)* días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación. |
| **CGC 27.3** | Los plazos entre cada actualización del Programa serán de *[indique número]* días. **NO APLICA**  El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será de *[indique el monto]* **NO APLICA** |
| C. Control de la Calidad | |
| **CGC 35.1** | El Período de Responsabilidad por Defectos es: *trescientos sesenta y cinco (365) días* |
| **CGC**  **42** | *Se reemplaza la CCG 42 por la siguiente:*  Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio del contrato de acuerdo al avance de la obra, a satisfacción del Contratante, previa la aprobación del Fiscalizador y del Administrador del Contrato.   1. El Contratante, entregará a la Contratista, en el término máximo de treinta (30) días, contados desde la fecha de perfeccionamiento del contrato en calidad de anticipo, el 50% (Cincuenta por ciento) del valor total del contrato, contra la presentación de las garantías por anticipo, conforme lo establecido en las CGC. 2. El valor restante del Contrato, se cancelará mediante pago contra presentación de cada Certificado de Pago Provisional (o Planilla), debidamente aprobadas por el Fiscalizador y la Administración del Contrato. De cada Certificado de Pago (o Planilla) se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, a la Contratista.   Los pagos se liberarán:  El segundo pago, se realizará cuando la cantidad de obra ejecutada supere el 35% con la presentación de la planilla  El tercer pago, se realizará cuando la cantidad de obra ejecutada supere el 70% con la presentación de la planilla  El pago final, se realizará con la firma del acta de entrega recepción provisional   1. el monto de cada Certificado de Pago Provisional (o Planilla) presentado en correcta forma y plazo oportuno, que no esté en disputa, se pagará dentro de los treinta (30) días posteriores al momento de la aprobación a la que se refiere en numeral precedente; y 2. el monto del Certificado de Pago Final (Planilla Final), presentado en correcta forma y plazo oportuno, que no esté en disputa, se pagará dentro de los , seis (6) días posteriores al momento de la aprobación del Certificado de Pago Final (Planilla Final), por parte del Ingeniero o Fiscalizador y la Administración del Contrato.   Sin perjuicio de cualquier otro derecho del Contratante bajo el Contrato o las Leyes, el Contratante tendrá el derecho de retener el pago de cualquier monto indicado en un Certificado de Pago, por una cantidad y en la medida que se considere necesaria para protegerse de pérdidas de responsabilidad del Contratista, bajo el Contrato. Para el efecto el Contratante deberá contar con los informes que sustenten dicha acción. |
|  | ***1. Pagos indebidos:***  El Contratante se reserva el derecho de reclamar a la Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear el Contratante reconociéndose el interés calculado de acuerdo a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.  ***2. Tramitación de los Certificados de Pago (Planillas):***  Entregado el Certificado de Pago (Planilla) por la Contratista, máximo durante los primeros cinco (5) días de realizada la medición de grado del avance el Fiscalizador, en el plazo de diez (10) días calendario, la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para la Contratista y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago conforme lo establecido en el literal c) de esta subclausula. Si el Fiscalizador no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que el Certificado de Pago (o Planilla) está aprobada por el Fiscalizador y se elevará inmediatamente al Administrador del Contrato para su aprobación y posterior pago.  ***3. Aceptación ficta por parte del Contratista:***  Finalmente de darse el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte del Fiscalizador, la Contratista no presentare el Certificado de Pago (o Planilla) con los respectivos cambios o no expresara las razones fundadas de su objeción en el plazo de diez (10) días calendario, se entenderá que las observaciones fueron aceptadas y se tramitará el Certificados de Pago (o Planilla) por parte del Fiscalizador, para obtener la autorización del Administrador del Contrato y con dicha autorización se procederá al pago.  ***4. Mediciones:***  La fiscalización y la Contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los meses anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalado en el Formulario de Oferta. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del Contratista ni recepción por parte del Contratante de la obra. La obra será recibida parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.  Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión. |
|  | ***5. Discrepancias:***  Si existieren discrepancias entre los Certificados de Pago (o Planillas) presentadas por la Contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará a la Contratista. Si no se receptare respuesta, dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que la Contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se continuará con el procedimiento de pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el numeral 2 de esta cláusula.  **6. *Formalidades de la presentación:***  Los Certificados de Pago (o Planillas) deben ser presentadas con un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.  Por cada rubro, el Contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta y en este Contrato. El Ingeniero o Fiscalizador deberá verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el Contratista y la planilla de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del personal de la obra previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.  Esta cláusula complementa las cláusulas que regulan lo referente a pago y certificación, en caso de contradicción entre lo acordado por las partes en esta cláusula y lo previsto en otra cláusula de este contrato, prevalecerá lo dispuesto en esta cláusula. |
|  | |
| **D. Control de Costos** | |
| **CGC 46.1** | La moneda del País del Contratante es: Dólares de los Estados Unidos de América*.* |
| **CGC 47.1** | El Contrato *[indique “está” o “no está]* sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 47 de las CGC, y consecuentemente la siguiente información en relación con los coeficientes *[indique “se aplica” o “no se aplica”].****NO APLICA***  *[El ajuste de precios es obligatorio para los contratos que tienen un plazo de terminación superior a 18 meses, si el contrato es por un plazo menor no se aplican clauslas de ajuste]*  Los coeficientes para el ajuste de precios son:   1. Para *[indique el nombre de la moneda]:*   (i) *[indique el porcentaje]* % es la porción no ajustable (coeficiente A).  (ii) *[indique el porcentaje]* % es la porción ajustable (coeficiente B).   1. Para *[indique el nombre de la moneda]:*   (i) *[indique el porcentaje]* % es la porción no ajustable (coeficiente A).  (ii) *[indique el porcentaje]* % es la porción ajustable (coeficiente B).  El índice I para la moneda nacional será *[indique el índice].*  *[Estos índices referenciales serán propuestos por el Contratista, sujetos a la aprobación del Contratante].* ***NO APLICA*** |
| **CGC 48.1** | La proporción que se retendrá de los de pagos es: *5% de cada pago*  El Contratista tendrá derecho a sustituir los montos retenidos o a retener en concepto de fondo de reparo a partir del cumplimiento del cincuenta por ciento (50%) de ejecución de la obra, por una garantía instrumentada por alguna de las modalidades previstas en este documento para la garantía de cumplimiento contractual (IAO 35.1). |
| **CGC 49.1** | El contratista deberá pagar una multa por demora en la entrega de la obra del*[indique porcentaje,* *2x1000 por cada día de atraso, a efectos de resarcir los daños y perjuicios que tal demora ha ocasionado al contratante. El monto máximo de la multa por demoras en la entrega de la obra es del 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato).*  Además de la indemnización por demora el Contratista será pasible de una multa impuesta por el Contratante otros incumplimientos (No conformidad): En caso de que el Administrador del Contrato o el Ingeniero o Fiscalizador determinen que existe un incumplimiento por parte del Contratista que genere una No Conformidad, el Contratista indemnizará al Contratante con un valor diario de doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 200.00), por cada día de retraso, contado a partir del primer día de incumplimiento y por el número de días que dure el mismo, respecto de cada una de las siguientes No Conformidades:  1. No acatar las disposiciones escritas del Ingeniero o Fiscalizador y/o del Administrador del Contrato en un término de 72 horas, sin que medie justificación escrita para no hacerlo;  2. No cumplir las normas vigentes y aplicables de seguridad, salud y ambiente u otras que puedan corresponder;  3. No reparar los defectos de la obra, durante la ejecución de la misma o durante el período de responsabilidad por defectos, que le sean indicados y en los plazos razonables fijados a tal efecto;  4. No disponer del personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales;  5. No contar con el equipo mínimo en el sitio de las obras, conforme a lo estipulado contractualmente;  6. No iniciar los trabajos en los plazos comprometidos;  7. No cumplir con el plan de trabajos;  8. Suspensión de los trabajos sin causas justificadas.  9. Por no entregar en los plazos previstos contractualmente la documentación que acredite el avance de la obra  Los montos correspondientes a las multas arriba referidas serán deducidos del valor del Certificado de Pago del periodo en que se produjo el hecho y se verificó el incumplimiento que motiva la sanción. Los montos de estas penalidades serán retenidos en el Certificado de pago siguiente al que aplicó la penalidad.  Las multas por retraso en el plazo de ejecución, tendrán carácter preventivo, es decir que si la Contratista finaliza la obra dentro del plazo de ejecución comprometido, el Contratante condonará las multas acreditando los montos retenidos, parcial o totalmente según corresponda. Dichos montos le serán acreditados con la emisión del Certificado de Terminación de los Trabajos, no asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningún tipo de interés sobre el particular. |
| **CGC 50.1** | La bonificación para la totalidad de las Obras es *[indicar el porcentaje del precio final del Contrato]* por día. El monto máximo de la bonificación por la totalidad de las Obras es *[indicar el porcentaje]* del precio final del Contrato. *[indique en su caso no aplica]* **NO APLICA** |
| **CGC 51.1** | La sub clausula 51.1 se modifica como sigue: El pago por anticipo será(n) de: *50 %* y se pagará al Contratista a más tardar dentro de los *treinta (30)*  días computados a partir de la suscripción del contrato  En caso de anticipo, se deberá presentar una Garantía por el buen uso del anticipo.   * + 1. La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser emitida por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, cumpliendo lo establecido en las IAO 35.1.   El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el Contratista abrirá en una institución financiera establecida en el Ecuador.  El Contratista autoriza expresamente a que se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la Contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.  El anticipo que la Contratante haya otorgado al Contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación y no podrá remitirse al extranjero, salvo que se trate en concepto de pago de equipos o bienes destinados a la obra, lo cual deberá ser autorizado por el Administrador del Contrato.  El anticipo que el Contratante haya otorgado al Contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.  El Administrador del Contrato verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.  De requerirlo el Contratante, el Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Administrador del Contrato. El anticipo no devengará intereses. |
| **CGC 52.1** | La Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será emitida en dólares de los Estados Unidos de América y deberá emitirse de conformidad con lo establecido en las IAO 35.1.  Garantía Técnica: El contratista, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los equipos, materiales o bienes que se incorporen a las obras adjuntará al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, en los términos del artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta garantía se mantendrá vigente desde la recepción definitiva de la obra de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato. |
| E. Finalización del Contrato | |
| **CGC 58.1** | Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar a la firma del acta entrega recepción provisional  Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar a la firma del acta entrega recepción provisional |
| **CGC 58.2** | La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 se contempla en la multa establecida por  *incumplimiento de contrato.* |
| **CGC 59.2 (g)** | El número máximo de días es 100 Días consistente con la Subcláusula 41.1 sobre liquidación por daños y perjuicios |
| **CGC 61.1** | El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas se contempla en la multa establecida por  *incumplimiento de contrato.* |

# Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS Y CIVILES EN EL REFORZAMIENTO DE LA CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ).**

**GENERALIDADES**

Estas especificaciones cubren los requerimientos técnicos para la construcción de las obras civiles en las instalaciones de soterramiento de la red eléctrica.

Entre otras obligaciones el contratista deberá dar todas las facilidades de construcción, proveyendo, bodegas, campamentos, personal, materiales y equipos que fundamentalmente se refieren a lo siguiente:

- Provisión de personal técnico principal calificado de campo, de apoyo y administrativo para la buena ejecución de las obras.

- Movilización de personal, materiales y equipos de construcción.

- Provisión de las facilidades temporales para el almacenamiento y cuidado de los materiales, equipos y alojamiento de los trabajadores.

- Construir las obras descritas utilizando las especificaciones, los planos respectivos, y técnicas actualizadas de construcción que si bien no constan en este documento será necesaria su aplicación a criterio de la fiscalización.

- Ensayos de calidad de los materiales a usarse y de las obras terminadas

- Limpieza y desalojo, dando cumplimiento a las leyes y regulaciones del Medioambiente.

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

El trabajo consiste en realizar las mejoras y construcción de redes de distribución aérea y subterránea en medio voltaje, bajo voltaje, acometidas y medidores, con readecuaciones civiles para ductos subterráneos de acometidas, en la Av. 19 de mayo – La Maná; para el efecto el contratista deberá realizar las tareas pertinentes, entre las cuales se consignan las siguientes:

1. Estacamiento e izado de postes
2. Armado de estructuras de soporte en postes y pozos
3. Tendido y regulado de conductores aéreos y cableado subterráneo
4. Montaje de centros de transformación aéreos y bases Padmounted , a 13.8 kV.
5. Pruebas técnicas especializadas para puesta en servicio de equipos y materiales de instalaciones eléctricas
6. Instalación de mallas de puesta a tierra
7. Replanteo y readecuaciones civiles a los ductos subterráneos de acometidas
8. Fundaciones de hormigón armado para equipos pesados
9. Colocación de pernos de anclaje
10. Construcción de pozos y ductos subterráneos
11. Acabados civiles en aceras y calzada

**SUMINISTRO, TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, PROGRAMA DE EJECUCIÓN**

**SUMINISTRO DEL CONTRATISTA**

El contratista debe suministrar, transportar al sitio de trabajo y almacenar, todos los equipos y materiales que se requieran para ejecutar las obras contenidas en la tabla de cantidades y precios.

Para la construcción de la obra civil, proporcionará entre otros, lo siguiente:

Cemento, agregados, agua, aceros de refuerzo, aditivos, encofrados, material pétreo (agregados), materiales para acabados de construcción en cada caso, y otros que se requieran.

**PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN**

El contratista debe preparar y controlar el programa de construcción para satisfacer los plazos requeridos por el contratante, hasta la recepción provisional de las obras, según lo estipulado en el contrato.

El será el único responsable de la entrega oportuna en los sitios de trabajo del material que suministre de acuerdo a cronogramas, los retardos causados por suministradores de materiales u otras personas no le relevarán al contratista de su responsabilidad en el cumplimiento del programa de obra.

**DESARROLLO DE ACTIVIDADES**

Los trabajos referidos en estas especificaciones, incluyen el suministro de equipos, materiales, mano de obra, transporte y el cumplimiento de las obligaciones laborales durante la ejecución de los trabajos.

La realización de todos los trabajos deberá regirse al cumplimiento de normas de seguridad y riesgo laboral, según sea el caso del tipo de obra.

Las implantaciones de cada uno de los elementos, deben cumplir con los lineamientos, cuadraturas y niveles especificados en los planos de construcción, en lo referente a:

Construcción de las bases/plataformas, sitios de cimentación de las diferentes estructuras, materiales de relleno y de mejoramiento, estos deben colocarse de acuerdo a lo especificado cumpliendo siempre los grados de compactación requeridos, los niveles y espesores especificados, no debe descuidarse ciertos detalles en la construcción de los mismos, ya que sobre estos rellenos se cimentarán los equipos que conforman los centros de transformación, cualquier defecto en la mala compactación se reflejan en asentamientos diferenciales que podrían dañar las estructuras propias o vinculadas.

**OBRAS DE HORMIGÓN.**

El contratista para iniciar las actividades de construcción, deberá obtener de parte de fiscalización la aprobación de los materiales a ser utilizados, como materiales de relleno, mejoramiento y hormigón, deberá presentar un diseño de las mezclas de hormigón a utilizarse, con los agregados previamente aprobados, este diseño será aprobado si la resistencia a la compresión es mayor a f´c=210 kg/cm2, y esta resistencia como mínimo deberá obtenerse en todas las obras que donde se requiera hormigón, la cual será comprobada en obra, y efectuada por el contratista con la toma de cilindros en cada fundición a criterio de la fiscalización.

Dentro de estas obras, la sección de los bloques o pedestales de hormigón, ubicados arriba de los niveles de la plataforma, esto es, el sector visible sobre la grava, serán de hormigón visto, por lo que, los encofrados deberán cumplir con los requerimientos adecuados de tal manera de tener una vista sin ondulaciones, ni arrugamientos, ya que estas obras no serán enlucidas, las aristas horizontales y verticales de los bloques, así como las aristas externas de las canaletas serán biseladas, de acuerdo a los detalles de los planos respectivos.

La construcción de aceras y bordillos, serán simultáneas, de tal manera de evitar la grieta pos fundición que se genera en la junta bordillo-acera, y de esta manera no haya crecimiento de hierba ni criadero de hormigas en estas grietas, en el acabado se usará endurecedor de cuarzo o similar en una concentración de 5 kg/m2, con el objeto de tener un buen acabado y mantener su durabilidad.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA CIVIL**

**CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA.**

**Desbroce y limpieza**

Este trabajo consiste en limpiar la plataforma existente, retirar el material vegetal, y retirar el suelo contaminado del sitio de construcción en un espesor de 5 cm, de tal manera de retirar la contaminación orgánica que existe en el sector, se quitará las basuras, raíces y vegetales sobrantes en el área de plataformas y construcción, esta limpieza será únicamente en el área de las plataformas y accesos.

De acuerdo al criterio del fiscalizador se deberá previamente establecer los sitios de desalojo.

**Medida y forma de pago.-** Se pagará por metro cuadrado de limpieza, de acuerdo al valor ofertado, el mismo que cubre el desalojo de los materiales producto de esta actividad, e incluye las actividades de replanteo.

**Relleno y reconformación de la plataforma**

El relleno será ejecutado con material de préstamo granular, calificado, pudiendo usarse material granular tipo lastre que cumpla especificaciones de una subbase clase 2, para su colocación se determinará así las áreas correspondientes a las plataformas y las vías de acceso.

La compactación se realizará en capas no mayores a 20 cm de espesor, y hasta que, en la misma se obtenga una densidad seca igual al 100% del Próctor modificado AASHTO T180, luego de lo cual se procederá a la colocación de la siguiente capa, esta actividad es muy importante, ya que un relleno que no cumpla las especificaciones de compactación, genera asentamientos y por tanto daños en las estructuras allí cimentadas.

Para la cimentación de las estructuras, debido a que el suelo está compuesto por arenas limosas, será necesario recompactar bajo el sitio de cimentación, por lo menos 30 cm de espesor del material granular allí existente o el material a colocarse, ya que el proceso de construcción de relleno y reconformación de la plataforma, se hará en una forma total, luego se replanteará las unidades de cimentación y se excavará, en esta última actividad, por ser un suelo arenoso, este sufre alteraciones en la superficie y será necesario recompactar.

El objetivo del relleno en la plataforma es reconformar y nivelar el área de la subestación y evitar posibles inundaciones de los equipos durante la época invernal, además de mejorar el suelo en toda el área constructiva, la colocación del material granular bien compactado permite el desplazamiento de equipos y personas sobre dicha área.

En lo que se refiere al mejoramiento bajo las fundaciones es lograr una mayor capacidad de carga y evitar asentamientos, el cumplimiento del grado de compactación es muy importante e indispensable.

Es requerimiento para el contratista, conocer la zona de los trabajos y determinar los costos y distancias de acarreo del material recomendado para la construcción de las plataformas y los posibles sitios de desalojo de los materiales producto de la limpieza.

En el acabado de las plataformas se deberá construir un muro de hormigón ciclópeo

**Medida y forma de pago.-** Se pagará por metro cúbico de relleno, de acuerdo al valor ofertado, el mismo que cubre el suministro de los materiales, equipo, mano de obra, compactación hidratada, construcción del talud y las actividades de control de la densidad terminada del relleno en cada capa.

**MALLA DE TIERRA**

La malla de tierra será construida con electrodos o varillas cooperweld de 5/8” de diámetro y 1.80 m de longitud. Estas varillas no deben ser sometidas a deformaciones se la colocará a la profundidad establecida (80 cm de profundidad como mínimo), con el conductor y el reticulado señalado en los planos, las uniones se harán mediante lo indicado en las especificaciones eléctricas correspondientes.

El proceso de colocación de la malla de tierra podría realizarse antes de la conformación de las plataformas. De acuerdo al tipo de suelo, si es necesario se deberá colocar una capa de tierra negra alrededor de la malla para mejorar la conductibilidad, cuidando naturalmente al conductor enterrado en los procesos de compactación y de excavación para fundir las bases de los diferentes equipos, es responsabilidad del constructor el cuidado del conductor enterrado que conforma la malla de tierra, en todos los procesos constructivos.

**ACERAS**

Las aceras serán restituidas con hormigón de f´c=210 kg/cm2, siguiendo los lineamientos (replanteo), cuadraturas, niveles y dimensiones expresadas en los planos, se construirá sobre el material que constituye las plataformas con los lineamientos, cuadraturas y niveles de los sitios de trabajo.

**FUNDACIONES DE EQUIPOS**

**HORMIGÓN PARA CIMENTACIÓN DE TRANSFORMADOR Y PEDESTALES PARA EQUIPOS**

La plataforma para cimentación del transformador, y las bases o pedestales para equipos, se construirán con hormigón de f´c=210 kg/cm2, de acuerdo a los planos propuestos, siendo en el primer caso una losa con vigas de cimentación combinadas, y las bases serán bloques individuales, construidos sobre una capa de mejoramiento con material granular de 30 cm de espesor; para transformador y pórticos.

Debido al tipo de suelo de cimentación, serán de hormigón armado tipo A (f'c=210 kg/cm²) en las dimensiones expresadas en los planos, manteniendo los lineamientos, cuadraturas y niveles previstos en los mismos.

Para el terminado de los pisos, se usará endurecedor de polvo de cuarzo, puede ser Aditec Cuarzo o similar, usando 5 kg/m2 de tal manera de tener un buen acabado, será colocado al momento de fundición espolvoreando uniformemente sobre la superficie terminada, aún con el hormigón en estado fresco, siguiendo los lineamientos y niveles establecidos en los planos respectivos, se buscará una ligera pendiente hacia los costados de tal manera que no se formen empozamientos de agua en sitios interiores de los elementos de cimentación, para las secciones vistas de los pedestales, el encofrado será de tal manera de obtener acabados de primera, no se aceptarán superficies deformadas.

Antes de colocar el hormigón sobre la superficie de fundación, deberá comprobarse que exista el material de mejoramiento en por lo menos 30 cm de espesor, este deberá ser recompactado, y si no existiera, se colocará este material en los espesores, dimensiones laterales y los grados de compactación allí propuestos.

Este material de mejoramiento estará en todas las estructuras a cimentarse, en las dimensiones propuestas en los planos, se usará compactador mecánico tipo sapo, compactando en dos capas de 15 cm de espesor hasta obtener el 100% del Próctor modificado ASSTHO T180, el grado de compactación será comprobado en cada caso.

Para lograr los empujes pasivos del suelo este mejoramiento será ejecutado en las partes laterales de cada pedestal en las dimensiones allí propuestas, debido a que en la plataforma será construida en parte por material granular, será este material recompactado para que genere el empuje pasivo necesario para garantizar la estabilidad de las estructuras.

El hormigón fundido arriba del nivel de la capa de grava, tendrá un acabado de hormigón visto, y biseladas las aristas verticales y horizontales de acuerdo a los detalles correspondientes, por lo que, la calidad del encofrado garantizará este tipo de acabado.

**HORMIGÓN EN CANALETAS Y CAJAS DE REVISIÓN**

Los hormigones en las canaletas y cajas de revisión, de igual manera deberán mantener las técnicas constructivas señaladas en los planos, además en este caso se deberá colocar previamente los drenajes bajo las mismas.

Se construirán con una pequeña pendiente hacia los sitios de drenaje para evitar la acumulación de agua en las mismas, se construirán los biselados en los sitios de cambio de dirección para evitar daños en los conductores, el acero de refuerzo se colocará de acuerdo a lo señalado en los planos en lo referente a diámetros y número de varillas.

**ENLUCIDOS HORIZONTALES Y VERTICALES**

El enlucido se efectuará con mortero en una proporción 1 a 3, en espesores no menores a 1cm, siguiendo los lineamientos, cuadraturas y aplomados de acuerdo a los criterios de una buena ingeniería, que se obtenga un buen acabado, no deberán existir áreas que estén fuera del plano de acabado y que presenten ondulaciones.

**BALDOSAS EN PISOS Y PAREDES**

Para el terminado de los pisos y paredes, se usará la baldosa que el Municipio de La Maná provea, de tal manera de conservar el tipo y forma de acabado original.


**EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA DUCTOS**

Los trabajos de excavación deben ejecutarse con una secuencia que permita tener permanentemente un drenaje natural de aguas lluvias, teniendo especial cuidado con acometidas de agua potable y alcantarillado.

La excavación terminada debe ser firme y adecuada, de manera que proporcione el apoyo idóneo para el lecho de arena y el haz de ductos PVC.

Las dimensiones de la zanja ha de ser en todos los casos 60cm de ancho, mientras que la profundidad para veredas 80cm y para cruce de vías 120cm, de manera que los ductos superiores queden a una profundidad mínima desde la superficie de 40cm en veredas y 60cm en calzadas.


Con la debida aprobación del fiscalizador se puede considerar como referencia la norma NEC 923-11, indicada en el siguiente cuadro, dependiendo de la topología del terreno, redes telefónicas, alcantarillado y agua potable.



El material de excavación, si es satisfactorio para el relleno, debe ser autorizada su depósito a un costado de la excavación, de manera que no obstruya la colocación de otros materiales ni se derrumbe dentro de la zanja.

**DUCTERÍA**

Se tenderá sobre el lecho de arena, una fila de tubos a la vez y para mantener la separación entre ellos, en filas y columnas, se colocan separadores de tubo PVC 2” (biselados en sus puntos de unión), cada 3 metros, como en la gráfica.



Entre cada dos pozos la tubería debe quedar **siempre en línea recta**, con una ligera pendiente hacia uno de los pozos; jamás con curvatura intermedia que atrape la humedad al interior de los ductos.


**RELLENO Y COMPACTADO EN CANALES**

El relleno será ejecutado con material que pueda compactarse, libre de turbas, suelo vegetal u otro material orgánico o expansivo. Este material puede ser de la misma excavación o de minas de explotación.

El material a ser compactado debe colocarse en capas de máximo 15cm de espesor, suelto y tamizado a todo lo ancho y largo de la zanja, con índice de plasticidad no mayor a 12 (AASHTO T90) y un límite líquido no mayor a 25 (AASHTO T89). Junto a los ductos, el relleno y compactado deberá ser cuidadoso, usando herramientas manuales.

**POZOS DE REVISIÓN**

Los pozos de pasada, ángulo o derivación, serán por completo de hormigón armado, así como también sus tapas, en las dimensiones que se detallan en las gráficas.





Las paredes interiores serán enlucidas con mortero 1:3 y alisadas con cemento.

El piso tendrá un replantillo de piedra, para la loseta de hormigón de 10 cm de espesor

El ingreso de los pozos será de hormigón armado, con un marco y brocal metálico, para una tapa de 8cm de espesor, conforme la gráfica anterior.

Cada dos pozos se deberá contar con drenaje al alcantarillado público por medio de un ducto PVC 2”, protegido por una rejilla metálica. En lo posible, se debe procurar que todo pozo tipo “C” cuente con drenaje.







**TAPAS DE HORMIGÓN Y PERFÍL DE HIERRO**

Las tapas de los pozos serán de hormigón armado 210kg/cm2, con varilla de 10mm tejida cada 10cm y perfil de hierro 4mm doblado de 50mm en la base, 100mm de alto e inclinación aproximada de 110o, tanto para el brocal como para el marco de la tapa. El espesor de la tapa será de 8cm, conforme el siguiente gráfico.

Las juntas que forman al unir la tapa al pozo deberán ser tratadas con un aditivo que cumpla con características de elasticidad y gran adherencia, sellante para juntas que soportan el movimiento peatonal y evitar filtraciones de agua.





ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS Y MATERIALES

1.- OBJETIVO.

El objetivo de estas especificaciones técnicas es poner las pautas básicas a los oferentes sobre la adquisición, desmontaje, montaje, instalación, servicio de ingeniería, pruebas y puesta en servicio de todos los equipos que formarán parte de la obra, objeto del contrato con ELEPCO S.A.

2.- NORMAS

Mientras no se indique explícitamente lo contrario, dentro de estas especificaciones, los equipos deberán satisfacer o superar de manera general las últimas normas aplicables de la ANSI, NEMA, Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y las homologadas por el MEER.

3.- REQUERMIENTOS GENERALES

Ambiente y clima

Los equipos serán diseñados de tal manera que puedan resistir las condiciones ambientales y climáticas más adversas, sean causa internas o externas, tales como vientos, tempestades, lluvia acida, variaciones de temperatura etc. que sean predominantes en el lugar de la obra.

Facilidades de trabajo.

El equipo deberá estar diseñado para facilitar su transporte, montaje, desmontaje, inspección, pruebas, funcionamiento, mantenimiento y reparaciones eventuales.

Condiciones Transitorias.

Todos los equipos suministrados acorde a su naturaleza de uso, deberán estar proyectados, para asegurar su funcionamiento transitorio en caso de variaciones de presión o carga que puedan presentarse en el sistema durante su funcionamiento, incluyendo condiciones debidas a sincronización defectuosa, fluctuaciones de corriente y cortocircuitos.

Seguridad del Personal

El diseño de los equipos debe tener, razonablemente, todo tipo de precauciones y previsiones para la seguridad del personal dentro del funcionamiento y mantenimiento del equipo, y en cualquier trabajo que le pueda concernir, y deberá estar conforme con todas las normas y códigos de seguridad vigentes en el Ecuador.

Humedad y Agua.

Todo material para exteriores, incluidos los aisladores tipo bushing en caso que existan y accesorios, estarán diseñados de forma tal que no se acumule agua por ninguna parte.

Corrosión y Oxidación.

Las partes inferiores de todos los equipos o gabinetes deberán estar protegidas de forma apropiada para evitar toda corrosión.

Todas las partes metálicas de hierro, sea de estructuras y/o soportes instalados a la intemperie, o en los pozos, deberán ser galvanizadas.

Todo mecanismo donde sea menester, será provisto de partes de acero inoxidable, bronce o metal blanco, para evitar adherencias debidas a oxidación o corrosión.

Protección contra animales.

El equipo será diseñado de tal forma que se eviten daños causados por aves, roedores, reptiles u otros animales. Todas las aberturas deberán ser a prueba de estos animales antes mencionados.

Fundaciones y Lumbreras.

Será responsabilidad del Contratista de la obra civil requerida para el buen montaje e instalación de los equipos, así como también las adecuaciones que sean necesarias de acuerdo a las características inherentes a la ubicación de los centros de transformación, la determinación y detalles de todas las cargas, relacionadas con los equipos, que serán transmitidas a las fundaciones, el diseño del dimensionamiento y disposición, así como el suministro de las anclas y/o pernos de anclaje que servirán para la sujeción de los equipos para las fundaciones.

El contratista proporcionará a ELEPCO S.A., previo al inicio de las obras civiles, el informe correspondiente al diseño general de las mismas, las cargas de dimensionamiento que cada una de las anclas o pernos de anclaje transmitirá a la fundación, la disposición y dimensiones de huecos para anclas de fundación.

ELEPCO S.A., contará con cinco días laborables para emitir su criterio sobre la aprobación del informe civil antes indicado. Si como resultado de la revisión del informe, se determinase que es necesario realizar modificaciones, el contratista estará en la obligación de acogerlas corriendo por su cuenta la implementación de estas. La implementación de estas modificaciones no significará, bajo ningún concepto, incremento alguno en el valor del servicio completo.

Montaje e instalación.

Será de absoluta responsabilidad del contratista el montaje e instalación, obras civiles de los equipos en las ubicaciones establecidas para las posiciones respectivas dentro de la subestación, en todos sus aspectos.

El contratista proveerá e instalará los conductores de medio y bajo voltaje, terminales y cableado de control de alumbrado.

El contratista se encargará de la provisión de todos los materiales adicionales, tales como conductores, estructuras, barras, pinturas, terminales, etc. para cada posición, los cuales deben ser de buena calidad de marcas reconocidas en el mercado nacional o internacional, además de equipo, herramientas y personal necesario para la total y normal ejecución de los trabajos, así como también de los procedimientos a seguir para el montaje e instalación de los equipos.

4. REQUISITOS FUNCIONALES DE LOS EQUIPOS.

Esta sección señala los requerimientos generales aplicables a los materiales, mano de obra, accesorios, pruebas, características de diseño, fabricación y otras condiciones técnicas que debe cumplir todo el equipo primario, los accesorios y elementos adicionales que los complementan.

PRUEBAS

El programa de pruebas se establecerá de común acuerdo entre el contratista y la fiscalización, este debe quedar aprobado antes de iniciarse las pruebas.

Pruebas tipo

El Contratista debe entregar en la oferta, los reportes de pruebas tipo realizadas principalmente en cables, transformadores y elementos de protección, acorde a lo establecido por normas nacionales o internacionales vigentes y reconocidas.

Pruebas de rutina

El contratista realizará las pruebas de rutina conforme lo estime conveniente y garantice la ejecución de la obra.

Pruebas e inspecciones en el sitio

Las pruebas e inspecciones a realizarse en todos y cada uno de los centros de transformación, y los sitios, coordinados con la fiscalización, requerirá la presencia del funcionario fiscalizador, quien verificará que se realicen de conformidad con las especificaciones y las instrucciones de los fabricantes de los equipos. El informe, de cada actividad contendrá entre otros, lo siguiente:

* + - * + Revisión del ensamblaje, estado de los aisladores, distancias mínimas, anclajes, puesta a tierra, estanqueidad de las cajas, estado del galvanizado y pintura.
        + Medición de la resistencia de contactos
        + Verificación de la resistencia de aislamiento a un voltaje de 5000 Vdc

Los costos que demanden realizar todas las pruebas en referencia, serán de cuenta del Contratista y deberán ser incluidos en los precios de la propuesta. El contratista suministrará todo el equipo y los instrumentos necesarios para la ejecución de las verificaciones y pruebas. Los instrumentos deben tener el grado de precisión que se requiere en cada prueba y, para que la fiscalización autorice su utilización, el contratista debe presentar un certificado de calibración actualizado realizado en un laboratorio aprobado por la fiscalización.

## Pruebas en el transformador

Las pruebas e inspecciones a realizarse en el transformador son las siguientes, además de cualquier otra prueba normalmente recomendada por el fabricante:

De ser el caso, pruebas dieléctricas y de cromatografía de gases a realizarse en muestras tomadas del aceite usado para llenar el transformador.

Verificación de fugas en los recipientes de aceite, empaques, tuberías, ajustes y conexiones.

Comprobación de conexiones y medidas de la resistencia del aislamiento a tierra, con un probador de aislamiento de 500 voltios, en todos los alambrados y cables instalados en el sitio.

Mediciones de la resistencia óhmica de los devanados del transformador, y chequeo de continuidad de las conexiones de los devanados con los cambiadores de taps en todas las posiciones

Verificación de que el transformador y sus pararrayos están conectados al sistema de puesta a tierra.

## Pruebas de cables

El fiscalizador coordinará con el representante del contratista la ejecución de las verificaciones y pruebas, de manera que no se interfiera las actividades de la construcción y montaje, y de que se prevengan todos los riesgos de posibles daños a personal o a las instalaciones.

Se debe cuidar los voltajes y cargas aplicadas a los sistemas o equipos en prueba, de manera de no someterlos a esfuerzos eléctricos o mecánicos superiores a los que el fabricante establece en sus especificaciones. Se deben tomar las precauciones adecuadas para prevenir los circuitos abiertos en los secundarios de los transformadores de corriente, si existieren.

Después de las pruebas que signifiquen aplicar voltajes de corriente continua, como los de medición de resistencia de aislamiento o de tensión aplicada, los equipos y conductores deben descargarse y ponerse a tierra.

* Todos y cada uno de los conductores de cada cable de bajo voltaje con aislamiento de 600 V, deben probarse con un Megger de 500 V.
* Los conductores para circuitos de bajo voltaje (120 -208 V AC ) deben probarse como se indica a continuación:
* Abrir el breaker del circuito que va a probarse.
* Abrir todos los breakers que estén conectados en el lado de la carga de dicho circuito.
* Conectar el equipo de prueba y probar el aislamiento de los conductores.
* La lectura del equipo de prueba debe estabilizarse en un mínimo de dos (2) megaohmios.
* Durante esta prueba deben desconectarse todos los dispositivos que puedan sufrir daño.

## Pruebas de la malla de puesta a tierra

La instalación completa incluyendo soldaduras, conexiones y uniones, debe ser inspeccionada por la fiscalización antes de que sea cubierta. En esta oportunidad debe golpearse con un martillo cada soldadura, para verificar que está correctamente realizada. Cualquier falla en la soldadura causará el rechazo de la misma y debe reemplazarse a cargo del contratista.

El contratista debe realizar la medición de la resistencia de la malla como lo indique la fiscalización y en su presencia.

Las pruebas deben demostrar también que las conexiones de los equipos y estructuras a la malla principal estén realizadas de conformidad con los planos.

INFORMACIÓN A SUMINISTRARSE

Para la oferta, el contratista incluirá en su propuesta la siguiente información y documentación:

Copias certificadas de los reportes y/o protocolos de pruebas realizadas en cables, transformadores y equipos de protección y control, instalados en la obra.

Manuales de instalación, operación y mantenimiento, que en forma de literatura descriptiva, con dibujos, gráficos, reportes, datos tabulados, compatibilidades tecnológicas y otros temas relacionados de interés, muestren todas las bondades de los equipos y materiales.

Vistas en corte que muestren los principales detalles de diseño del equipo en referencia y sus elementos constitutivos, sujeción y montaje.

Instrucciones resumidas de instalación, operación y mantenimiento de los seccionadores, sus mecanismos de operación y elementos auxiliares.

Lista de referencias de suministros similares a los que se ofrecen en la propuesta, con indicación del año de suministro.

Lista de repuestos incluyendo su cotización.

Datos informativos y garantizados utilizando los formularios que se incluyen en los pliegos.

Para la aprobación del replanteo de la obra, después de la suscripción del contrato

El Contratista remitirá para la aprobación de ELEPCO S.A, todos los datos del replanteo, tales como planos, catálogos, reportes y demás información que se señala a continuación, en la forma y dentro de los plazos establecidos en los documentos del concurso.

Planos, cortes, vistas y demás información resultante del replanteo, para aprobación.

Antes de iniciar la adquisición y/o fabricación de los respectivos elementos, el Contratista enviará a ELEPCO S.A., para su aprobación, la lista de cantidades y las características técnicas que demuestren que los equipos y materiales a ser suministrados cumplen plenamente los requerimientos específicos de la obra.

Soporte Técnico y Capacitación, el contratista por medio de su provedor, deberá proporcionar capacitación sobre la operación y manejo general de los equipos instalados. Entregará también los medios necesarios para establecer contacto a posterior con fines de obtener soporte técnico. Y de requerirse, el proveedor deberá asistir a la instalación del equipo para realizar actividades de supervisión.

Para la liquidación de la obra, el contratista deberá presentar

Planos, cortes y vistas definitivas de la obra construida.

Características técnicas y físicas de todos los equipos instalados en la obra, con referencia a las normas de fabricación del equipo.

Manuales en español conteniendo instrucciones completas para el montaje, operación y mantenimiento de transformadores, cables y equipos de protección, incluyendo diagramas de desmontaje detallado para todos sus componentes, con indicación precisa de números de catálogo que sirvan como referencia para la adquisición futura de las partes.

Protocolos de pruebas de fabricación y Reportes de pruebas en sitio

CABLES AISLADOS DE MEDIO VOLTAJE

Las características de los cables de medio voltaje serán las siguientes:

Un cable conductor por fase para el alimentador de medio voltaje que llega a los transformadores de distribución (Padmounted).

El material del conductor será de cobre con aislamiento XLPE 15 kV aislado al 133% con protección XAT (cable con fleje de acero).

El recorrido de los conductores se los realizará a través de ductos.

Los terminales de medio voltaje (muflas) serán de silicona de tipo interior y/o exterior, dependiendo del caso, para usarse con el calibre de cable respectivo y con un aislamiento mínimo de 15 kV.

## Tendido de cables

El calibre y longitud de los cables de control y fuerza, en forma referencial, se muestran en el listado de materiales. Antes de proceder con el trabajo, el contratista debe verificar todas las dimensiones, distancias calibres y tamaños, y asumirá la plena responsabilidad por su propia verificación de las dimensiones y por el adecuado ajuste de ellas a las dimensiones reales de los aparatos y estructuras.

Los cables deben ser instalados de tal manera que no sufran cortes o abrasiones en su aislamiento o con su cubierta protectora, en los extremos deben dejarse longitudes de cables adecuada con el objeto de realizar las conexiones en forma conveniente, que deben ser hechas con conectores no soldados tipo compresión y serán cubiertas con un aislante igual al del cable.

***EQUIPOS Y HERRAMIENTAS***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | BARRA DE 16 LIBRAS | 4 |
| 2 | PALAS PUNTONAS | 4 |
| 3 | ARCOS DE SIERRA | 4 |
| 4 | TIJERAS CORTACABLES | 2 |
| 5 | BAILARINES PARA BOBINAS | 2 |
| 6 | POLEAS DE TENDIDO | 5 |
| 7 | PÉRTIGAS DE EXTENSIÓN | 2 |
| 8 | TECLE DE MANIJA ¾ TONELADAS | 2 |
| 9 | TECLES DE MANIJA 1¼ TONELADAS | 2 |
| 10 | COMELONES PARA ALUMINIO 4 4/0 | 2 |
| 11 | COMELONES PARA CABLE DE ACERO | 2 |
| 12 | PUESTAS A TIERRA | 2 |
| 13 | PARES DE TREPADORAS | 5 |
| 14 | CINTURONES DE SEGURIDAD | 5 |
| 15 | ALICATES | 5 |
| 16 | LLAVE DE PICO DE 12” | 5 |
| 17 | LLAVE DE PICO DE 10” | 5 |
| 18 | DESARMADORES PLANOS | 5 |
| 19 | CABO DE SERVICIO | 5 |
| 20 | MULTÍMETRO DE PINZAS | 2 |
| 21 | PARES DE GUANTES PARA MEDIO VOLTAJE | 2 |
| 22 | G.P.S. | 1 |
| 23 | DETECTORES DE AUCENCIA DE VOLTAJE | 1 |

# Sección VIII. Planos

*PLANOS CIVILES Y ELÉCTRICOS* REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ), *Según archivo adjunto.*

# Sección IX. Lista de Cantidades

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ)** | | | | | | |
| **No.** | **Rubro** | **Código Nacional Homologado** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio unitario (USD)** | **Precio total sin IVA (USD)** |
|  | **Detalle de Equipos** |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Subtotal de Equipos** | |  |  |  | **0,00** |
|  | **DETALLE DE MATERIALES RED AÉREA** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos | 40310054 | MTS | 12,00 | 1,36 | 16,32 |
| 2.2 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 2 AWG, 7 hilos | 40112060 | MTS | 50,00 | 3,85 | 192,5 |
| 2.3 | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 8 AWG, 7 hilos | 40514054 | MTS | 1,00 | 6,09 | 6,09 |
| 2.4 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 2 700 kgf | 45002010 | MTS | 1530,00 | 1,13 | 1728,9 |
| 2.5 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | 50102160 | UNI | 125,00 | 4,6 | 575 |
| 2.6 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, doble ojal espiralado | 50102260 | UNI | 12,00 | 4,98 | 59,76 |
| 2.7 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 140 mm | 50113140 | UNI | 71,00 | 4,43 | 314,53 |
| 2.8 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 140 mm | 50114140 | UNI | 67,00 | 5,84 | 391,28 |
| 2.9 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2" x 1/4") y 140 mm | 50110140 | UNI | 14,00 | 6,23 | 87,22 |
| 2.10 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn doble, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2" x 1/4") y 140 mm | 50111140 | UNI | 3,00 | 7,5 | 22,5 |
| 2.11 | Aislador espiga (pin), porcelana, sin radio interferencia, 13, 2 kV, ANSI 55-4 | 20101554 | UNI | 255,00 | 6,55 | 1670,25 |
| 2.12 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | 20801532 | UNI | 177,00 | 1,22 | 215,94 |
| 2.13 | Aislador de suspensión, polimérico, 15 kV, ANSI DS-15 | 20511015 | UNI | 212,00 | 16,22 | 3438,64 |
| 2.14 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-2 | 21001542 | UNI | 62,00 | 3,7 | 229,4 |
| 2.15 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | 50301001 | UNI | 120,00 | 2,75 | 330 |
| 2.16 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 3 vìas | 50301003 | UNI | 19,00 | 6,58 | 125,02 |
| 2.17 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | 10501004 | UNI | 62,00 | 8,73 | 541,26 |
| 2.18 | Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm | 50551150 | UNI | 23,00 | 22,37 | 514,51 |
| 2.19 | Conector de aleación de Cu, compresión tipo "C", cable 2 AWG | 11016060 | UNI | 130,00 | 3,63 | 471,9 |
| 2.20 | Conector estanco, doble dentado, principal 16 a 95 mm2 (4 - 3/0 AWG), derivado 4 a 35 mm2 (12 - 2 AWG) | 10802073 | UNI | 2,00 | 3,88 | 7,76 |
| 2.21 | Conector de aleación de Al, compresión tipo cuña, principal 4/0 AWG, derivado 2 AWG | 10614060 | UNI | 6,00 | 11,51 | 69,06 |
| 2.22 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | 10205007 | MTS | 398,00 | 0,6 | 238,8 |
| 2.23 | Cinta de ulhe (etileno propileno) autofundible para eliminar gradientes, de 19 mm x 4, 57 m | 101223450 | UNI | 6,00 | 3,64 | 21,84 |
| 2.24 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") y 2 000 mm | 51075200 | UNI | 44,00 | 41,06 | 1806,64 |
| 2.25 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") y 2 400 mm | 51075240 | UNI | 2,00 | 34,22 | 68,44 |
| 2.26 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") y 1 000 mm | 51075100 | UNI | 12,00 | 26,43 | 317,16 |
| 2.27 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") y 1 500 mm | 51075150 | UNI | 139,00 | 31,15 | 4329,85 |
| 2.28 | Grillete de retención de acero galvanizado, base plana, para poste (tipo eslabon "U") | 19001005 | UNI | 69,00 | 1,58 | 109,02 |
| 2.29 | Hebilla de acero inóxidable, para fleje, de 12. 7 mm (1/2") | 12211013 | UNI | 8,00 | 0,37 | 2,96 |
| 2.30 | Fleje de acero inóxidable, 12, 7 mm (1/2") x 0,76 mm (2/67") | 12201013 | MTS | 8,00 | 2,03 | 16,24 |
| 2.31 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, rango 1/0 - 4/0 | 12611075 | UNI | 6,00 | 11,44 | 68,64 |
| 2.32 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | 54801009 | UNI | 119,00 | 0,65 | 77,35 |
| 2.33 | Grapa horquilla - guardacabo de acero galvanizado | 12612001 | UNI | 212,00 | 4,41 | 934,92 |
| 2.34 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión 16 x 175 mm (5/8 x 7”), ancho dentro la U | 53516053 | UNI | 69,00 | 2,88 | 198,72 |
| 2.35 | Perno ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306 mm (5/8 x 12") | 52816306 | UNI | 60,00 | 5,26 | 315,6 |
| 2.36 | Perno ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 356 mm (5/8 x 14") | 52816356 | UNI | 93,00 | 5,55 | 516,15 |
| 2.37 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | 53216306 | UNI | 25,00 | 3,93 | 98,25 |
| 2.38 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 356mm (5/8 x 14") | 53216356 | UNI | 79,00 | 4,5 | 355,5 |
| 2.39 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 254 mm (5/8 x 10") | 53216254 | UNI | 4,00 | 3,36 | 13,44 |
| 2.40 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 12, 7 x 38 mm (1/2 x 1 1/2") | 52512038 | UNI | 253,00 | 0,62 | 156,86 |
| 2.41 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 50, 8 mm (2"), 19 x 125 mm (3/4 x 3/4 x 5 ") | 52020125 | UNI | 237,00 | 5,76 | 1365,12 |
| 2.42 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 16 x 457 mm (5/8 x 18") | 52116457 | UNI | 2,00 | 9,91 | 19,82 |
| 2.43 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 350 mm (3/4 x 14") | 52119350 | UNI | 12,00 | 9,95 | 119,4 |
| 2.44 | Perno pin punta de poste doble de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 350 mm (3/4 x 14") | 52189350 | UNI | 2,00 | 12,1 | 24,2 |
| 2.45 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | 54038070 | UNI | 84,00 | 8,27 | 694,68 |
| 2.46 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 600 mm | 54038060 | UNI | 20,00 | 5,54 | 110,8 |
| 2.47 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 500 mm | 54038150 | UNI | 137,00 | 16,52 | 2263,24 |
| 2.48 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 2 AWG | 13601060 | UNI | 107,00 | 2,38 | 254,66 |
| 2.49 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | 13601071 | UNI | 21,00 | 2,55 | 53,55 |
| 2.50 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 3/0 AWG | 13601073 | UNI | 206,00 | 3,64 | 749,84 |
| 2.51 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | 13605010 | UNI | 241,00 | 4,42 | 1065,22 |
| 2.52 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 12 m | 70105120 | UNI | 90,00 | 264 | 23760 |
| 2.53 | Terminal contráctil en frio, uso exterior, 15 kV, calibre 2 - 4/0 AWG | 100215194 | UNI | 6,00 | 170,13 | 1020,78 |
| 2.54 | Precinto plástico de 300 mm | 210512300 | UNI | 36,00 | 0,15 | 5,4 |
| 2.55 | Capuchon termocontraible para protección de cable, diametro 45-84 mm | 211407300 | UNI | 3,00 | 0,70 | 2,1 |
| 2.56 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, rompearco, 15 kV, BIL 95 kV, 16 kA, 200 A | 81614216 | UNI | 12,00 | 155,68 | 1868,16 |
| 2.57 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | 55201016 | UNI | 39,00 | 2,03 | 79,17 |
| 2.58 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | 14216180 | UNI | 5,00 | 8,40 | 42 |
| 2.59 | Varilla de anclaje de acero galvanizado,tuerca y arandela, 16 x 2 400 mm (5/8 x 92 1/2") | 55616240 | UNI | 62,00 | 11,32 | 701,84 |
| 2.60 | Pararrayos clase distribución, porcelana, tipo autoválvula, 10 kV | 81203010 | UNI | 6,00 | 82,82 | 496,92 |
| 2.61 | Tirafusible, cabeza fija, tipo T, 60 A. | 80632015 | UNI | 12,00 | 3,60 | 43,2 |
| 2.62 | Codo de PVC, 45° de 4" | 213910040 | UNI | 2,00 | 3,10 | 6,2 |
| 2.63 | Codo reversible para tubería de 4" | 213906040 | UNI | 2,00 | 26,46 | 52,92 |
| 2.64 | Suelda exotérmica de 65 gramos | 212908065 | UNI | 5,00 | 4,02 | 20,1 |
| 2.63 | Tubo de acero rigido galvanizado conduit de 4" x 3 m | 213704040 | UNI | 4,00 | 55,42 | 221,68 |
| 2.64 | Unión de acero galvanizado de 4" | 213932040 | UNI | 2,00 | 21,4 | 42,8 |
| 2.65 | Cinta de ulhe (silicona) autofundible, protección UV, de 25 mm x 9, 14 m | 101223550 | UNI | 6,00 | 5,39 | 32,34 |
|  | **CONDUCTORES AEREOS** |  |  |  |  | 0 |
| 2.66 | Cable Tríplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 3 x 1/0 AWG, 7 hilos | 43863071 | MTS | 10,00 | 4,47 | 44,7 |
| 2.67 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 3/0 AWG, 7 (6/1)hilos | 43010073 | MTS | 10454,00 | 1,51 | 15785,54 |
| 2.68 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 1/0 AWG, 7 (6/1)hilos | 43010071 | MTS | 2865,00 | 0,85 | 2435,25 |
|  | **SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO** |  |  |  |  | 0 |
| 2.69 | Conector estanco, simple dentado, principal 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), derivado 1,5 a 10 mm2 (16 - 6 AWG) | 10801073 | UNI | 376,00 | 2,48 | 932,48 |
|  | **DETALLE DE MATERIALES PARA RED SUBTERRÁNEA** |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Cable XLPE tripolar de Cu # 2 - 600V | 40533060 | MTS | 200,00 | 4,63 | 926,00 |
| 2.71 | Barra Bornera Sumergible, 8x(14-350MCM) 600V 500A | 10618008 | UNI | 987,00 | 68,75 | 67.856,25 |
| 2.72 | Barra Bornera Sumergible, 4x(14-2AWG) 600V 200A | 10618008 | UNI | 194,00 | 30,00 | 5.820,00 |
| 2.73 | Barra desconectable Sumergible, 4x(14-350MCM) 15KV 600A |  | UNI | 21,00 | 570,00 | 11.970,00 |
| 2.74 | Cable antihurto aluminio 3 x 6 | 44013066 | MTS | 1500,00 | 1,29 | 1.935,00 |
| 2.75 | Cable TTU unipolar de Cu # 2 AWG - 2 kV | 41002060 | MTS | 9870,00 | 4,19 | 41.355,30 |
| 2.76 | Cable cobre desnudo n°2 | 40112060 | MTS | 3960,00 | 3,85 | 15.246,00 |
| 2.77 | Cable concéntrico de Cu 1x14x14 Antihurto | 40803048 | MTS | 1940,00 | 1,28 | 2.483,20 |
| 2.78 | Caja de maniobra trifasica E-S 200A 3 derivación 200 A para medio voltaje |  | UNI | 2,00 | 7.680,00 | 15.360,00 |
| 2.79 | Cable XLPE unipolar de Cu # 2-24h-15kV | 41015060 | MTS | 2893,00 | 12,50 | 36.162,50 |
| 2.80 | Cable XLPE unipolar de Cu # 3/0-15kV | 41015193 | MTS | 11.020,00 | 18,50 | 203.870,00 |
| 2.81 | Cable TTU unipolar de Cu # 4/0 - 2 kV | 41002074 | MTS | 18016 | 10,50 | 189.168,00 |
| 2.82 | Caja de distribución 3F-BV 8Salidas | 63311002 | UNI | 329,00 | 58,85 | 19.361,65 |
| 2.83 | Cinta 3M #23 | 101223550 | UNI | 26,00 | 15,00 | 390,00 |
| 2.84 | Cinta 3M #33 | 101223450 | UNI | 26,00 | 8,00 | 208,00 |
| 2.85 | Cable de cobre AWG # 4 | 41002058 | MTS | 15955,00 | 5,20 | 82.966,00 |
| 2.86 | Conductor Cu desnudo # 4/0 | 40112194 | MTS | 7506,00 | 9,60 | 72.057,60 |
| 2.87 | Conec.hermetico p.neutro dp10 | 10802074 | UNI | 10,00 | 3,14 | 31,40 |
| 2.88 | Conect.hermetico p.fase dp5/6 | 10802074 | UNI | 10,00 | 2,35 | 23,50 |
| 2.89 | Conector tipo talón 4/0 Cu-Cu | 13831074 | UNI | 6,00 | 5,17 | 31,02 |
| 2.90 | Conector premoldeado codo, 15kV 2AWG-750MCM |  | UNI | 43,00 | 70,00 | 3.010,00 |
| 2.91 | Conector premodeado en T, 15kV 2AWG-750MCM |  | UNI | 12,00 | 290,00 | 3.480,00 |
| 2.92 | Conector premodeado tipo pozo, 15kV 2AWG-750MCM |  | UNI | 3,00 | 55,00 | 165,00 |
| 2.93 | Conector premodeado inserto doble, 15kV 2AWG-750MCM |  | UNI | 3,00 | 170,00 | 510,00 |
| 2.94 | Descargador de sobretensión premoldeado, subterráneo 10kV |  | UNI | 15,00 | 300,00 | 4.500,00 |
| 2.95 | Bushing-Buje de parqueo, operación con carga 600A 15kV | 101611001 | UNI | 3,00 | 55,00 | 165,00 |
| 2.96 | Tapón aislado para buje inserto 600 A 15kV | 101635300 | UNI | 3,00 | 110,00 | 330,00 |
| 2.97 | Boquilla tipo inserto Doble (Feet Thru Insert) |  | UNI | 5,00 | 60,00 | 300,00 |
| 2.98 | Empalme Termoretráctil Unipolar 15kV - Unión | 101215200 | UNI | 12,00 | 110,00 | 1.320,00 |
| 2.99 | Empalme Termoretráctil Unipolar 15kV - Derivación |  | UNI | 24,00 | 150,00 | 3.600,00 |
| 2.100 | Cápsula en GEL 1000V - Derivación en V ó en T y conector |  | UNI | 600,00 | 42,00 | 25.200,00 |
| 2.101 | Interruptor automático 2/50Amp. | 80921050 | UNI | 450,00 | 11,65 | 5.242,50 |
| 2.102 | Interruptor automático 3/50Amp. | 52512038 | UNI | 20,00 | 20,00 | 400,00 |
| 2.103 | Medidor electrónico bifásico | 60723113 | UNI | 450,00 | 34,65 | 15.592,50 |
| 2.104 | Medidor electrónico trifásico | 60834116 | UNI | 20,00 | 51,62 | 1.032,40 |
| 2.105 | Perno de expansión 1/4x1 1/2", acero inoxidable | 210414003 | UNI | 7153,00 | 0,50 | 3.576,50 |
| 2.106 | Rele trifásico 30 Amp max con fotocelula para 4 salidas 7 amp c/u para A/P |  | UNI | 5,00 | 147,00 | 735,00 |
| 2.107 | Precinto plástico intemperie | 210512300 | UNI | 3000,00 | 0,90 | 2.700,00 |
| 2.108 | Canaleta de tool 1/16" para acometida con adaptacion para ducto de 2 a 3 pulgadas longitud min 2,40 mts con tornillos de sugecion en concreto |  | UNI | 350,00 | 16,80 | 5.880,00 |
| 2.109 | Codo de 3 " de PVC a 45 ° | 213908030 | UNI | 281,00 | 2,50 | 702,50 |
| 2.110 | Punta terminales 15kV interior | 100115194 | UNI | 70,00 | 170,13 | 11.909,10 |
| 2.111 | Puntas terminales 15kV exterior | 100215194 | UNI | 30,00 | 170,13 | 5.103,90 |
| 2.112 | Soporte para barraje sumergible BV |  | UNI | 1181,00 | 1,80 | 2.125,80 |
| 2.113 | Soporte para barraje sumergible MV |  | UNI | 269,00 | 2,00 | 538,00 |
| 2.114 | Soporte RACK escuadra aislada 12x4cm |  | UNI | 1316,00 | 3,50 | 4.606,00 |
| 2.115 | Secc. portafusib. con cámara de extinsión del arco 15 kV 200 A | 81614216 | UNI | 6,00 | 155,68 | 934,08 |
| 2.116 | Suelda exotérmica N.65 | 212908065 | UNI | 383,00 | 7,00 | 2.681,00 |
| 2.117 | Tablero metálico med. Bifásico | 63309002 | UNI | 450,00 | 21,25 | 9.562,50 |
| 2.118 | Tablero metálico med. Trifásico | 63309002 | UNI | 20,00 | 21,00 | 420,00 |
| 2.119 | TACO FISHER # 10 | 210516010 | UNI | 2696,00 | 0,10 | 269,60 |
| 2.120 | TIRAFONDOS 1/4 X 1 1/2 | 210316010 | UNI | 2696,00 | 0,10 | 269,60 |
| 2.121 | Tirafusible de 60 Amp | 080632015 | UNI | 6,00 | 3,60 | 21,60 |
| 2.122 | Transformador trifásico PAD MOUNTED RADIAL MODIFICADO de 300 kVA con accesorios de montaje INCLUYE: 6 Bujes tipo pozo de 200A, 6 Bujes Insertos 200A, 3 Bujes tipo codo 200A, 3 Soportes para bujes de parqueo, 3 Porta bayoneta, 3 Fusibles de expulsion tipo bayonetas, 1 Fusibles limitadores de respaldo, 1 Seccionador ON-OFF 200A, 3 Feedthrough (Derivador) y riel DIN para albergar a 5 breakers trifasicos | 092514300 | UNI | 5,00 | 14.485,00 | 72.425,00 |
| 2.123 | Breaker trifásico de Bajo Voltaje 200 Amp. Para montaje en riel DIN del Padmunted | 080933200 | UNI | 25,00 | 200,00 | 5.000,00 |
| 2.124 | Base de hormigón Fc=210Kg/cm2 armado con varilla 12mm, de 1,50 x1,50x0.40m. para transformador Padmounted o Caja de Maniobras |  | UNI | 7,00 | 150,00 | 1.050,00 |
| 2.125 | Varilla coperWeld 5/8"X1.8m alta camada |  | UNI | 345,00 | 8,40 | 2.898,00 |
| 2.126 | Varilla coperWeld 5/8"X1.8m alta camada con conector para medidor |  | UNI | 470,00 | 10,08 | 4.737,60 |
|  | **MATERIALES OBRAS CIVILES** |  |  |  |  |  |
| 2.127 | Rotura de pavimento o asfalto |  | MTS | 50,00 | 3,36 | 168,00 |
| 2.128 | Excavación de zanjas (1,00x0.73 m hmax=1,2) para ductos de red con máquina |  | M3 | 100,00 | 3,84 | 384,00 |
| 2.129 | Excavación de zanjas (1,00x0.73 m hmax=1,20 a 2,00) para ductos de red con máquina |  | M3 | 100,00 | 4,00 | 400,00 |
| 2.130 | Excavación de zanjas (1,00x0.73 m hmax=2,00 a 3,00) para ductos de red con máquina |  | M3 | 100,00 | 4,40 | 440,00 |
| 2.131 | Suministro, Colocación y nivelación de ductos PVC 3" \*3 m |  | UNI | 90,00 | 10,08 | 907,20 |
| 2.132 | Suministro, Colocación y nivelación de ductos PVC 4" \*3 m |  | UNI | 210,00 | 14,35 | 3.013,50 |
| 2.133 | Suministro y Pegado de uniones PVC |  | UNI | 300,00 | 0,42 | 126,00 |
| 2.134 | Suministro y Colocación de Tapones de plastico para tubo |  | UNI | 27,00 | 0,33 | 8,91 |
| 2.135 | Relleno compactado a máquina con suelo del sitio |  | M3 | 100,00 | 3,60 | 360,00 |
| 2.136 | Desalojo de materiales sobrantes |  | M3 | 30,00 | 3,50 | 105,00 |
| 2.137 | Suministro y colocación de Sub-base de lastre h =0,10 m |  | MTS | 50,00 | 1,68 | 84,00 |
| 2.138 | Suministro de material y Hormigonado de 210 Kg/cm2, 15 cm |  | MTS | 50,00 | 12,18 | 609,00 |
| 2.139 | Suministro de materiales y construcción de Cajas de revisión en hormigón armado de 1.0 x 1.0 x 1.2 m, 0.10 m espesor, con marco base para tapa de perfíl ángulo 110º de hierro |  | UNI | 4,00 | 193,20 | 772,80 |
| 2.140 | Suministro y colocación de Lecho arena recubrimiento ladrillos, 0.6 x 1.0 x 0.1 m, con fijadores de madera |  | MTS | 20,00 | 3,36 | 67,20 |
| 2.141 | Excavación de zanjas (0.4x0.4x0,6 m) para ductos acom y A Púb. |  | MTS | 50,00 | 2,40 | 120,00 |
| 2.142 | Suministro, Colocación y nivelación de mangera 3" |  | MTS | 98,00 | 2,94 | 288,12 |
| 2.143 | Suministro, Colocación y nivelación de mangera 3/4" |  | MTS | 10,00 | 0,51 | 5,10 |
| 2.144 | Suministro de materiales para Base de hormigón armado para postes de alum |  | UNI | 4,00 | 49,00 | 196,00 |
| 2.145 | Levantada de adoquin de piedra calzada |  | M2 | 10,00 | 2,40 | 24,00 |
| 2.146 | Readoquinado con adoquin de piedra no incl. base de H.S. |  | M2 | 10,00 | 2,45 | 24,50 |
| 2.147 | Suministro y colocación de hormigón para base de adoquin de piedra |  | M3 | 10,00 | 102,13 | 1.021,30 |
| 2.148 | Suministro y colocación de Separadores tub. Pvc de 50 mm |  | MTS | 40,00 | 1,05 | 42,00 |
| 2.149 | Suministro de material y Reposicion capa asfaltica h=2" |  | M2 | 10,00 | 12,25 | 122,50 |
| 2.150 | Suministro y Reposicion capa asfaltica h=4" |  | M2 | 20,00 | 24,50 | 490,00 |
| 2.151 | Suministro de material y construcción de Losa de hormigón simple f´c=210 kg/cm2 para pozos INCL. ENCOFRADO |  | M2 | 5,00 | 50,05 | 250,25 |
| 2.152 | Acero de refuerzo, pozos, losas, tapas |  | KG | 50,00 | 1,62 | 81,00 |
| 2.153 | Reposicion de acera e=,10 m hs f´c=210 kg/cm2 |  | M2 | 20,00 | 11,70 | 234,00 |
| 2.154 | Bordillos de h.s f´c=210 kg/cm2 (50x12)cm |  | MTS | 10,00 | 14,08 | 140,80 |
| 2.155 | Colocacion y nivelacion de mangera de de 2" para acometidas |  | MTS | 20,00 | 5,06 | 101,20 |
| 2.156 | Reubicacion de acometidas de alcantarillado pvc d=160 mm |  | MTS | 2,00 | 12,00 | 24,00 |
| 2.157 | Reubicacion de sumideros con tub.pvc d=160 mm |  | UNI | 2,00 | 35,20 | 70,40 |
| 2.158 | Reubicacion de acometidas de agua potable |  | UNI | 2,00 | 12,01 | 24,02 |
| 2.159 | Escobillado de aceras |  | M2 | 10,00 | 2,03 | 20,30 |
| 2.160 | Levantada y readoquinado adoquín de h. simple |  | M2 | 10,00 | 5,68 | 56,80 |
| 2.161 | Derrocamiento de muros de hormigon |  | M3 | 1,00 | 39,60 | 39,60 |
| 2.162 | Sustitucion de suelo para relleno |  | M3 | 10,00 | 18,22 | 182,20 |
| 2.163 | Pozos profundos paredes 0.15 m de hormigon h=2,00 a 3.00 |  | UNI | 1,00 | 396,00 | 396,00 |
| 2.164 | Pozos medios paredes 0.15 m de hormigon h=1,20 a 2,00 |  | UNI | 1,00 | 308,00 | 308,00 |
| 2.165 | Suministro de materiales y construcción de tapas de hormigón de 1,13\*0,56\*0,08m, con cerco ángulo 110º de 80\*50\*4 mm, para pozos |  | UNI | 8,00 | 50,05 | 400,40 |
| 2.166 | Tapas de hormigon para pozos 0,90\*0,45\*0,08m cerco angulo 80\*50\*4 mm |  | UNI | 1,00 | 51,04 | 51,04 |
| 2.167 | pozo de 0,60\*0,60\* de h.s. e=12 cm. h= 0,60 a 1,20 m inc. perfil metalico |  | UNI | 1,00 | 152,00 | 152,00 |
| 2.168 | Tapas de 0,70x0,70x0,08 m inc. perfil metálico |  | UNI | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2.169 | Excavacion suelo normal para pozos |  | M3 | 3,00 | 6,00 | 18,00 |
| 2.170 | Excavacion en conglomerado |  | M3 | 3,00 | 10,56 | 31,68 |
| 2.171 | Excavacion en suelo altamente consolidado (similar a roca) |  | M3 | 1,00 | 27,66 | 27,66 |
| 2.172 | Reposicion de adoquin decorativo fundida con piedra lavada de rio |  | M2 | 1,00 | 34,65 | 34,65 |
| 2.173 | Hormigon para bordos de veredas y encamizados |  | M3 | 1,00 | 149,62 | 149,62 |
| 2.174 | COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  |  |
| 2.175 | Bentonita en sacos de 50 Kg. |  | UNI | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
| 2.176 | Rotulos Peligro de muerte |  | UNI | 329,00 | 6,00 | 1.974,00 |
| 2.177 | Etiquetado de identificación de cables |  | UNI | 329,00 | 3,00 | 987,00 |
| **2** | **SUBTOTAL MATERIALES** |  |  |  |  | **1.060.876,68** |
| 3 | **MANO DE OBRA DE DESMONTAJE REDES AÉREAS** |  |  |  |  |  |
| 3.001 | LUM.NA 150 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER | LPS150ACC | UNI | 4,00 | 11,67 | 46,68 |
| 3.002 | LUM.NA 250 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER | LPS250ACC | UNI | 15,00 | 12,34 | 185,10 |
| 3.003 | LUM.NA 400 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER | LPS400ACC | UNI | 70,00 | 12,34 | 863,80 |
| 3.004 | TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.10 KVA | 1A10T | UNI | 5,00 | 81,58 | 407,90 |
| 3.005 | TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.15 KVA | 1A15T | UNI | 4,00 | 81,58 | 326,32 |
| 3.006 | TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.25 KVA | 1A25T | UNI | 12,00 | 81,58 | 978,96 |
| 3.007 | TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.37.5 KVA | 1A37.5T | UNI | 3,00 | 97,89 | 293,67 |
| 3.008 | TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP. 50 KVA | 1A50T | UNI | 8,00 | 97,89 | 783,12 |
| 3.009 | EST. 13 KV 3F CENTRADA PASANTE O TANG | 3CPT | UNI | 6,00 | 22,09 | 132,54 |
| 3.010 | EST. 13 KV 3F CENTRADA ANGULAR | 3CAT | UNI | 1,00 | 22,09 | 22,09 |
| 3.011 | EST. 13 KV 3F CENTRADA RETEN. O TERMINAL | 3CRT | UNI | 7,00 | 22,09 | 154,63 |
| 3.012 | EST. 13 KV 3F DOBLE RETENCION DOB TERM | 3CDT | UNI | 1,00 | 22,09 | 22,09 |
| 3.013 | POSTE CUADRADO HORM. 11 M-400KG DESM GRU | RPC11\_4CHG | UNI | 18,00 | 67,95 | 1.223,10 |
| 3.014 | POSTE HORMIGON CIRC. 11 M-400KG DESM GRU | RPC11\_4HCG | UNI | 78,00 | 67,95 | 5.300,10 |
| 3.015 | POSTE HORMIGON CIRC. 11 M-400KG DESM MAN | RPC11\_4HCM | UNI | 2,00 | 67,95 | 135,90 |
| 3.016 | EST. 13 KV 1F BANDERA ANGULAR | 1BAT | UNI | 1,00 | 10,50 | 10,50 |
| 3.017 | EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE | 1CPT | UNI | 1,00 | 10,50 | 10,50 |
| 3.018 | EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. | 1CRT | UNI | 20,00 | 10,50 | 210,00 |
| 3.019 | EST. 13 KV 1F CENT.DOB RETENCION O TERM. | 1CDT | UNI | 1,00 | 10,50 | 10,50 |
| 3.020 | EST. 13 KV 3F VOLADO PASANTE O TANG | 3VPT | UNI | 35,00 | 22,09 | 773,15 |
| 3.021 | EST. 13 KV 3F EN VOLADO ANGULAR | 3VAT | UNI | 2,00 | 22,09 | 44,18 |
| 3.022 | EST. 13 KV. 3F EN VOLADO RET. O TERMINAL | 3VRT | UNI | 3,00 | 22,09 | 66,27 |
| 3.023 | EST. 13 KV. 3F EN VOLADO DOBLE RETENCION | RVR21 | UNI | 2,00 | 22,09 | 44,18 |
| 3.024 | CONDUCTOR ACSR 4 AWG | 200ACSR.4 | MTS | 346,00 | 0,15 | 51,90 |
| 3.025 | CONDUCTOR ACSR 2 AWG | 201ACSR.2 | MTS | 435,00 | 0,15 | 65,25 |
| 3.026 | CONDUCTOR ACSR 1/0 AWG | 202ACSR1/0 | MTS | 200,00 | 0,16 | 32,00 |
| 3.027 | CONDUCTOR ACSR 3/0 AWG | 204ACSR3/0 | MTS | 5811,00 | 0,20 | 1.162,20 |
| 3.028 | P. A TIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 1VAR | PTPC2\_1 | UNI | 33,00 | 13,76 | 454,08 |
| 3.029 | PROTECCION 13KV 1F CON DESCARGADOR 10 KV | 1P10T | UNI | 5,00 | 14,75 | 73,75 |
| 3.030 | SECC.13KV 1F CON SECC.FUS UNIP AB. 100A | 1S100T | UNI | 15,00 | 14,75 | 221,25 |
| 3.031 | EST.240V 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL | 1ER | UNI | 4,00 | 10,01 | 40,04 |
| 3.032 | EST.240V 2VIAS VERT RETENCION O TERMINAL | 2ER | UNI | 2,00 | 10,01 | 20,02 |
| 3.033 | EST.240V 3VIAS VERT RETENCION O TERMINAL | 3ER | UNI | 9,00 | 11,76 | 105,84 |
| 3.034 | EST.240V 4VIAS VERT RETENCION O TERMINAL | 4ER | UNI | 1,00 | 11,76 | 11,76 |
| 3.035 | EST.240V 1 VIA VERT DOB. RETENCION O TER | 1ED | UNI | 1,00 | 10,01 | 10,01 |
| 3.036 | EST.240V 2VIAS VERT DOB. RETENCION O TER | 2ED | UNI | 1,00 | 10,01 | 10,01 |
| 3.037 | EST.240V 3VIAS VERT DOB. RETENCION O TER | 3ED | UNI | 12,00 | 11,76 | 141,12 |
| 3.038 | EST.240V 4VIAS VERT DOB. RETENCION O TER | 4ED | UNI | 8,00 | 11,76 | 94,08 |
| 3.039 | EST.240V 1 VIA VERT. PASANTE O TANG. ANG | 1EP | UNI | 6,00 | 10,01 | 60,06 |
| 3.040 | EST.240V 2VIAS VERT. PASANTE O TANG. ANG | 2EP | UNI | 1,00 | 10,01 | 10,01 |
| 3.041 | EST.240V 3VIAS VERT. PASANTE O TANG. ANG | 3EP | UNI | 40,00 | 11,76 | 470,40 |
| 3.042 | EST.240V 4VIAS VERT. PASANTE O TANG. ANG | RES14 | UNI | 18,00 | 11,76 | 211,68 |
| 3.043 | POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-400KG DESM GRU | RSC10\_4HCG | UNI | 1,00 | 61,18 | 61,18 |
| 3.044 | POSTE CUADRADO HORM. 9M -400KG DESM GRUA | RSC9\_4CHG | UNI | 1,00 | 61,18 | 61,18 |
| 3.045 | POSTE HORMIGON CIRC. 9M -400KG DESM GRUA | RSC9\_4HCG | UNI | 1,00 | 61,18 | 61,18 |
| 3.046 | DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS | MUL.AL 2X6 | UNI | 365,00 | 10,14 | 3.701,10 |
| 3.047 | DESMONTAJE ACOMETIDAS BIFASICAS | CON.CU 3X8 | UNI | 80,00 | 10,14 | 811,20 |
| 3.048 | DESMONTAJE ACOMETIDAS TRIFASICAS | CON.CU.4X8 | UNI | 25,00 | 10,14 | 253,50 |
| 3.049 | DESMONTAJE MEDIDOR MONOFASICO | 1E100\_1A | UNI | 280,00 | 10,14 | 2.839,20 |
| 3.050 | DESMONTAJE MEDIDOR BIFASICO | 1E100\_2A | UNI | 80,00 | 10,14 | 811,20 |
| 3.051 | DESMONTAJE MEDIDOR TRIFASICO | 3R20\_10A | UNI | 25,00 | 13,54 | 338,50 |
| 3.052 | CONDUCTOR ACSR 4 AWG | 200ACSR.4 | MTS | 4295,00 | 0,15 | 644,25 |
| 3.053 | CONDUCTOR ACSR 2 AWG | 201ACSR.2 | MTS | 4314,00 | 0,15 | 647,10 |
| 3.054 | CONDUCTOR ACSR 1/0 AWG | 202ACSR1/0 | MTS | 1294,00 | 0,16 | 207,04 |
| 3.055 | CONDUCTOR ACSR 3/0 AWG | 204ACSR3/0 | MTS | 206,00 | 0,20 | 41,20 |
| 3.056 | TENSOR FAROL SIMPLE REDES DIST 13 KV | TFST | UNI | 1,00 | 16,42 | 16,42 |
| 3.057 | TENSOR FAROL SIMPLE REDES DIST 240/120 V | TFSD | UNI | 1,00 | 16,42 | 16,42 |
| 3.058 | TENSOR POSTE A POSTE SIMPLE RED 240/120V | TPSD | UNI | 6,00 | 13,14 | 78,84 |
| 3.059 | TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 13KV | TTST | UNI | 1,00 | 13,14 | 13,14 |
| 3.060 | TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V | TTSD | UNI | 1,00 | 13,14 | 13,14 |
| 3.061 | TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV | TTDT | UNI | 3,00 | 16,42 | 49,26 |
|  | **MANO DE OBRA DE MONTAJE REDES AÉREAS** |  |  |  |  |  |
| 3.062 | LUM.NA 100 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER | LPS100ACC | UNI | 94,00 | 12,95 | 1.217,30 |
| 3.063 | LUM.NA 250 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER | LPS250ACC | UNI | 94,00 | 13,71 | 1.288,74 |
| 3.064 | EST. 13 KV 3F CENTRADA PASANTE O TANG | 3CPT | UNI | 2,00 | 24,54 | 49,08 |
| 3.065 | EST. 13 KV 3F CENTRADA ANGULAR | 3CAT | UNI | 1,00 | 24,54 | 24,54 |
| 3.066 | EST. 13 KV 3F CENTRADA RETEN. O TERMINAL | 3CRT | UNI | 18,00 | 24,54 | 441,72 |
| 3.067 | EST. 13 KV 3F DOBLE RETENCION DOB TERM | 3CDT | UNI | 2,00 | 24,54 | 49,08 |
| 3.068 | EST. 13 KV 3F DOS POSTES RETENCION SIMPL | 3HRT | UNI | 1,00 | 27,26 | 27,26 |
| 3.069 | POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC GRU | RPC12\_5HCG | UNI | 89,00 | 153,17 | 13.632,13 |
| 3.070 | POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC MAN | RPC12\_5HCM | UNI | 1,00 | 194,46 | 194,46 |
| 3.071 | EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE | 1CPT | UNI | 7,00 | 11,65 | 81,55 |
| 3.072 | EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR | 1CAT | UNI | 1,00 | 11,65 | 11,65 |
| 3.073 | EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. | 1CRT | UNI | 14,00 | 11,65 | 163,10 |
| 3.074 | EST. 13 KV 1F CENT.DOB RETENCION O TERM. | 1CDT | UNI | 3,00 | 11,65 | 34,95 |
| 3.075 | EST. 13 KV 3F VOLADO PASANTE O TANG | 3VPT | UNI | 51,00 | 24,54 | 1.251,54 |
| 3.076 | EST. 13 KV 3F EN VOLADO ANGULAR | 3VAT | UNI | 12,00 | 24,54 | 294,48 |
| 3.077 | EST. 13 KV. 3F EN VOLADO RET. O TERMINAL | 3VRT | UNI | 19,00 | 24,54 | 466,26 |
| 3.078 | EST. 13 KV. 3F EN VOLADO DOBLE RETENCION | 3VDT | UNI | 11,00 | 24,54 | 269,94 |
| 3.079 | CONDUCTOR ACSR 1/0 AWG | 202ACSR1/0 | MTS | 2865,00 | 0,17 | 487,05 |
| 3.080 | CONDUCTOR ACSR 3/0 AWG | 204ACSR3/0 | MTS | 10454,00 | 0,22 | 2.299,88 |
| 3.081 | EST. 13 KV 3F TRANSIC.AEREA-SUBT CENTRAD | 3RST | UNI | 1,00 | 9,81 | 9,81 |
| 3.082 | EST. 13 KV 3F TRANSIC.AEREA-SUBT EN VOLA | 3RVT | UNI | 1,00 | 9,81 | 9,81 |
| 3.083 | P. A TIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 1VAR | PTPC2\_1 | UNI | 5,00 | 15,29 | 76,45 |
| 3.084 | PROTECCION 13KV 1F CON DESCARGADOR 10 KV | 1P10T | UNI | 6,00 | 16,39 | 98,34 |
| 3.085 | SECC.13KV 1F CON SECC.FUS UNIP AB. 100A | 1S100T | UNI | 12,00 | 16,39 | 196,68 |
| 3.086 | 1 VIA PREENS RETENCION O TERMINAL 3 COND | 1PR3 | UNI | 1,00 | 11,12 | 11,12 |
| 3.087 | EST.240V 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL | 1ER | UNI | 38,00 | 11,12 | 422,56 |
| 3.088 | EST.240V 3VIAS VERT RETENCION O TERMINAL | 3ER | UNI | 10,00 | 13,07 | 130,70 |
| 3.089 | EST.240V 1 VIA VERT DOB. RETENCION O TER | 1ED | UNI | 12,00 | 11,12 | 133,44 |
| 3.090 | EST.240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CON | 1PP3 | UNI | 2,00 | 11,12 | 22,24 |
| 3.091 | EST.240V 1 VIA VERT. PASANTE O TANG. ANG | 1EP | UNI | 55,00 | 11,12 | 611,60 |
| 3.092 | EST.240V 3VIAS VERT. PASANTE O TANG. ANG | 3EP | UNI | 9,00 | 15,45 | 139,05 |
| 3.093 | CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADO 2X50+N50MM2 | 206PRE3X10 | MTS | 10,00 | 0,37 | 3,70 |
| 3.094 | TENSOR FAROL SIMPLE REDES DIST 13 KV | TFST | UNI | 3,00 | 48,20 | 144,60 |
| 3.095 | TENSOR FAROL DOBLE EN REDES DE DIST 13KV | TFDT | UNI | 20,00 | 48,20 | 964,00 |
| 3.096 | TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 13KV | TTST | UNI | 2,00 | 42,94 | 85,88 |
| 3.097 | TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV | TTDT | UNI | 35,00 | 46,60 | 1.631,00 |
| 3.098 | TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 13KV | TVST | UNI | 2,00 | 36,14 | 72,28 |
| 3.099 | Montaje Estacamiento directo occidente | MEO | MTS | 3359,00 | 0,12 | 403,08 |
|  | **MANO DE OBRA ELECTRICA RED SUBTERRÁNEA** |  |  |  |  |  |
| 3.100 | Cable XLPE tripolar de Cu # 2 - 600V |  | MTS | 200,00 | 0,15 | 30,00 |
| 3.101 | Montaje - Barra Bornera Sumergible, 8x(14-350MCM) 600V 500A |  | UNI | 987,00 | 9,30 | 9.179,10 |
| 3.102 | Montaje - Barra Bornera Sumergible, 4x(14-2AWG) 600V 200A |  | UNI | 194,00 | 9,30 | 1.804,20 |
| 3.103 | Montaje - Barra desconectable Sumergible, 4x(14-350MCM) 15KV 600A |  | UNI | 21,00 | 9,30 | 195,30 |
| 3.104 | Cable antihurto aluminio 3 x 6 |  | MTS | 1500,00 | 0,14 | 210,00 |
| 3.105 | Cable TTU unipolar de Cu # 2 AWG - 2 kV |  | MTS | 9870,00 | 0,15 | 1.480,50 |
| 3.106 | Cable cobre desnudo n°2 |  | MTS | 3960,00 | 0,15 | 594,00 |
| 3.107 | Cable concéntrico de Cu 1x14x14 Antihurto |  | MTS | 1940,00 | 0,10 | 194,00 |
| 3.108 | MONTAJE CAJA DE MANIOBRA TRIFÁSICA E-S 200A 3 DERIVACIÓN 200A |  | UNI | 2,00 | 119,51 | 239,02 |
| 3.109 | Cable XLPE unipolar de Cu # 2-24h-15kV |  | MTS | 2893,00 | 0,15 | 433,95 |
| 3.110 | Cable XLPE unipolar de Cu # 3/0-15kV |  | MTS | 11020,00 | 0,21 | 2.314,20 |
| 3.111 | Cable TTU unipolar de Cu # 4/0 - 2 kV |  | MTS | 18016,00 | 0,21 | 3.783,36 |
| 3.112 | Caja de distribución 3F-BV 8Salidas |  | UNI | 329,00 | 7,04 | 2.316,16 |
| 3.113 | Cable de cobre AWG # 4 |  | MTS | 15955,00 | 0,14 | 2.233,70 |
| 3.114 | Conductor Cu desnudo # 4/0 |  | MTS | 7506,00 | 0,21 | 1.576,26 |
| 3.115 | Conector premoldeado codo, 15kV 2AWG-750MCM |  | UNI | 43,00 | 14,98 | 644,14 |
| 3.116 | Conector premodeado en T, 15kV 2AWG-750MCM |  | UNI | 12,00 | 14,98 | 179,76 |
| 3.117 | Conector premodeado tipo pozo, 15kV 2AWG-750MCM |  | UNI | 3,00 | 14,98 | 44,94 |
| 3.118 | Conector premodeado inserto doble, 15kV 2AWG-750MCM |  | UNI | 3,00 | 14,98 | 44,94 |
| 3.119 | Descargador de sobretensión premoldeado, subterráneo 10kV |  | UNI | 15,00 | 14,98 | 224,70 |
| 3.120 | Bushing-Buje de parqueo, operación con carga 600A 15kV |  | UNI | 3,00 | 10,80 | 32,40 |
| 3.121 | Tapón aislado para buje inserto 600 A 15kV |  | UNI | 3,00 | 5,40 | 16,20 |
| 3.122 | Boquilla tipo inserto Doble (Feet Thru Insert) |  | UNI | 5,00 | 10,80 | 54,00 |
| 3.123 | Empalme Termoretráctil Unipolar 15kV - Unión |  | UNI | 12,00 | 14,98 | 179,76 |
| 3.124 | Empalme Termoretráctil Unipolar 15kV - Derivación |  | UNI | 24,00 | 14,98 | 359,52 |
| 3.125 | Cápsula en GEL 1000V - Derivación en V ó en T y conector |  | UNI | 600,00 | 9,30 | 5.580,00 |
| 3.126 | Medidor electrónico bifásico |  | UNI | 450,00 | 16,28 | 7.326,00 |
| 3.127 | Medidor electrónico trifásico |  | UNI | 20,00 | 16,34 | 326,80 |
| 3.128 | Rele trifásico 30 Amp max con fotocelula para 4 salidas 7 amp c/u para A/P |  | UNI | 5,00 | 11,12 | 55,60 |
| 3.129 | Montaje de poste metálico 12mts, 1 Luminaria Na 150W LED y 1 Luminaria LED 100W (focos, fotocélulas y brazos). |  | UNI | 97,00 | 36,46 | 3.536,62 |
| 3.130 | Canaleta de tool 1/16" para acometida con adaptacion para ducto de 2 a 3 pulgadas longitud min 2,40 mts con tornillos de sugecion en concreto |  | UNI | 350,00 | 7,20 | 2.520,00 |
| 3.131 | Codo de 3 " de PVC a 45 ° |  | UNI | 281,00 | 1,44 | 404,64 |
| 3.132 | Punta terminales 15kV interior |  | UNI | 70,00 | 14,98 | 1.048,60 |
| 3.133 | Puntas terminales 15kV exterior |  | UNI | 30,00 | 14,98 | 449,40 |
| 3.134 | Soporte para barraje sumergible BV |  | UNI | 1181,00 | 3,00 | 3.543,00 |
| 3.135 | Soporte para barraje sumergible MV |  | UNI | 269,00 | 3,00 | 807,00 |
| 3.136 | Soporte RACK escuadra aislada 12x4cm |  | UNI | 1316,00 | 3,00 | 3.948,00 |
| 3.137 | Secc. portafusib. con cámara de extinsión del arco 15 kV 200 A |  | UNI | 6,00 | 14,98 | 89,88 |
| 3.138 | Montaje - Transformador trifásico PAD MOUNTED RADIAL MODIFICADO de 300 kVA con accesorios de montaje INCLUYE: 6 Bujes tipo pozo de 200A, 6 Bujes Insertos 200A, 3 Bujes tipo codo 200A, 3 Soportes para bujes de parqueo, 3 Porta bayoneta, 3 Fusibles de expulsion tipo bayonetas, 1 Fusibles limitadores de respaldo, 1 Seccionador ON-OFF 200A, 3 Feedthrough (Derivador) y riel DIN para albergar a 5 breakers trifasicos |  | UNI | 5,00 | 298,78 | 1.493,90 |
| 3.139 | Breaker trifásico de Bajo Voltaje 200 Amp. Para montaje en riel DIN del Padmunted |  | UNI | 25,00 | 8,20 | 205,00 |
| 3.140 | Base de hormigón Fc=210Kg/cm2 armado con varilla 12mm, de 1,50 x1,50x0.40m. para transformador Padmounted o Caja de Maniobras |  | UNI | 7,00 | 80,00 | 560,00 |
| 3.141 | Varilla coperWeld alta camada |  | UNI | 345,00 | 13,98 | 4.823,10 |
| 3.142 | Varilla coperWeld alta camada con conector para medidor |  | UNI | 470,00 | 13,98 | 6.570,60 |
|  | MANO DE OBRA CIVIL RED SUBTERRÁNEA |  |  |  |  |  |
| 3.143 | Rotura de pavimento o asfalto |  | MTS | 50,00 | 0,84 | 42,00 |
| 3.144 | Excavación de zanjas (1,00x0.73 m hmax=1,2) para ductos de red con máquina |  | M3 | 100,00 | 0,96 | 96,00 |
| 3.145 | Excavación de zanjas (1,00x0.73 m hmax=1,20 a 2,00) para ductos de red con máquina |  | M3 | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| 3.146 | Excavación de zanjas (1,00x0.73 m hmax=2,00 a 3,00) para ductos de red con máquina |  | M3 | 100,00 | 1,10 | 110,00 |
| 3.147 | Suministro, Colocación y nivelación de ductos PVC 3" \*3 m |  | UNI | 90,00 | 4,32 | 388,80 |
| 3.148 | Suministro, Colocación y nivelación de ductos PVC 4" \*3 m |  | UNI | 210,00 | 6,15 | 1.291,50 |
| 3.149 | Suministro y Pegado de uniones PVC |  | UNI | 300,00 | 0,18 | 54,00 |
| 3.150 | Suministro y Colocación de Tapones de plastico para tubo |  | UNI | 27,00 | 0,15 | 4,05 |
| 3.151 | Relleno compactado a máquina con suelo del sitio |  | M3 | 100,00 | 0,90 | 90,00 |
| 3.152 | Desalojo de materiales sobrantes |  | M3 | 30,00 | 1,50 | 45,00 |
| 3.153 | Suministro y colocación de Sub-base de lastre h =0,10 m |  | MTS | 50,00 | 0,72 | 36,00 |
| 3.154 | Suministro de material y Hormigonado de 210 Kg/cm2, 15 cm |  | MTS | 50,00 | 5,22 | 261,00 |
| 3.155 | Suministro de materiales y construcción de Cajas de revisión en hormigón armado de 1.0 x 1.0 x 1.2 m, 0.10 m espesor, con marco base para tapa de perfíl ángulo 110º de hierro |  | UNI | 4,00 | 82,80 | 331,20 |
| 3.156 | Suministro y colocación de Lecho arena recubrimiento ladrillos, 0.6 x 1.0 x 0.1 m, con fijadores de madera |  | MTS | 20,00 | 1,44 | 28,80 |
| 3.157 | Excavación de zanjas (0.4x0.4x0,6 m) para ductos acom y A Púb. |  | MTS | 50,00 | 0,60 | 30,00 |
| 3.158 | Suministro, Colocación y nivelación de mangera 3" |  | MTS | 98,00 | 1,26 | 123,48 |
| 3.159 | Suministro, Colocación y nivelación de mangera 3/4" |  | MTS | 10,00 | 0,21 | 2,10 |
| 3.160 | Suministro de materiales para Base de hormigón armado para postes de alum |  | UNI | 4,00 | 21,00 | 84,00 |
| 3.161 | Levantada de adoquin de piedra calzada |  | M2 | 10,00 | 0,60 | 6,00 |
| 3.162 | Readoquinado con adoquin de piedra no incl. base de H.S. |  | M2 | 10,00 | 1,05 | 10,50 |
| 3.163 | Suministro y colocación de hormigón para base de adoquin de piedra |  | M3 | 10,00 | 43,77 | 437,70 |
| 3.164 | Suministro y colocación de Separadores tub. Pvc de 50 mm |  | MTS | 40,00 | 0,45 | 18,00 |
| 3.165 | Suministro de material y Reposicion capa asfaltica h=2" |  | M2 | 10,00 | 5,25 | 52,50 |
| 3.166 | Suministro y Reposicion capa asfaltica h=4" |  | M2 | 20,00 | 10,50 | 210,00 |
| 3.167 | Suministro de material y construcción de Losa de hormigón simple f´c=210 kg/cm2 para pozos INCL. ENCOFRADO |  | M2 | 5,00 | 21,45 | 107,25 |
| 3.168 | Acero de refuerzo, pozos, losas, tapas |  | KG | 50,00 | 0,69 | 34,50 |
| 3.169 | Reposición de acera e=,10 M HS f´c=210 kg/cm2 |  | M2 | 20,00 | 2,92 | 58,40 |
| 3.170 | Bordillos de h.s f´c=210 kg/cm2 (50x12)cm |  | MTS | 10,00 | 3,52 | 35,20 |
| 3.171 | Colocacion y nivelación de maguera de 2" a 3 "para acometidas |  | MTS | 20,00 | 1,26 | 25,20 |
| 3.172 | Reubicación de acometidas de alcantarillado PVC D=160 mm |  | MTS | 2,00 | 3,00 | 6,00 |
| 3.173 | Reubicación de sumideros con tubos PVC D=160 mm |  | UNI | 2,00 | 8,80 | 17,60 |
| 3.174 | Reubicación de acometidas de agua potable |  | UNI | 2,00 | 3,00 | 6,00 |
| 3.175 | Escobillado de aceras |  | M2 | 10,00 | 0,51 | 5,10 |
| 3.176 | Levantada y radoquinado de adoquin de hormigón simple |  | M2 | 10,00 | 1,42 | 14,20 |
| 3.177 | Derrocamiento de muros de hormigón |  | M3 | 1,00 | 9,90 | 9,90 |
| 3.178 | Sustitución de suelo para relleno |  | M3 | 10,00 | 4,55 | 45,50 |
| 3.179 | Pozos profundos paredes 0.15 m de hormigón H=2,00 A 3.00 |  | UNI | 1,00 | 99,00 | 99,00 |
| 3.180 | Pozos medios paredes 0.15 M de hormigón H=1,20 A 2,00 |  | UNI | 1,00 | 77,00 | 77,00 |
| 3.181 | Suministro de materiales y construcción de tapas de hormigón de 1,13\*0,56\*0,08m, con cerco ángulo 110º de 80\*50\*4 mm, para pozos |  | UNI | 8,00 | 21,45 | 171,60 |
| 3.182 | Tapas de hormigón para pozos 0,90\*0,45\*0,08M cerco ángulo 80\*50\*4 MM |  | UNI | 1,00 | 12,76 | 12,76 |
| 3.183 | Pozo de 0,60\*0,60\* de H.S. e=12 cm. h= 0,60 a 1,20 m inc. perfil metalico |  | UNI | 1,00 | 38,00 | 38,00 |
| 3.184 | Tapas de 0,70x0,70x0,08 m inc. Perfil metálico |  | UNI | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3.185 | Excavación suelo normal para pozos |  | M3 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 3.186 | Excavación en conglomerado |  | M3 | 3,00 | 2,64 | 7,92 |
| 3.187 | Excavación en suelo altamente consolidado(similar a roca) |  | M3 | 1,00 | 6,92 | 6,92 |
| 3.188 | Reposición de adoquin decorativo fundida con piedra lavada de rio |  | M2 | 1,00 | 14,85 | 14,85 |
| 3.189 | Hormigón para bordos de veredas y encamisados |  | M3 | 1,00 | 37,41 | 37,41 |
| 3.190 | COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  |  |
| 3.191 | Bentonita en sacos de 50 Kg. |  | UNI | 5,00 | 3,49 | 17,44 |
| 3.192 | Rótulos Peligro de muerte |  | UNI | 329,00 | 0,50 | 164,50 |
| 3.193 | Etiquetado de identificación de cables |  | UNI | 329,00 | 1,00 | 329,00 |
| 3.194 | Malla de puesta a tierra |  | UNI | 5,00 | 16,42 | 82,10 |
| 3.195 | Montaje - Reconocimiento, replanteo e inventario de red (proyecto) |  | MTS | 3800,00 | 0,11 | 418,00 |
| 3.196 | Montaje - Pegado de cerámica |  | M2 | 20,00 | 4,31 | 86,20 |
| **3** | **Subtotal de Mano de Obra &Transporte** |  |  |  |  | **130.858,77** |
|  | **TOTAL SIN IVA (1+2+3)** | | | | | **1.191.735,45** |

# Sección X. Formularios de Garantía

***Nota para el Oferente****: Se adjuntan formularios para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Pago de Anticipo deberán ajustarse a lo previsto en la sub cláusula IAO 35.1 y la sub cláusula CGC 52.1 para la Garantía de Cumplimiento y la sub cláusula IAO 36.1 y la sub cláusula CGC 51.1. para la Garantía de Buen Uso de Anticipo.*

*Los Oferentes no deberán presentar la Garantía de Cumplimiento ni para la Garantía de Buen Uso del Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos garantías en la forma prevista en las clausulas arriba referidas, como así también la Garantía Técnica.*

Garantía de Mantenimiento de la Oferta NO APLICA

(Garantía Bancaria)

*[Si se ha solicitado, el* ***Banco/Oferente*** *completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones indicadas entre corchetes.]*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]*

**Beneficiario:** *[indicar el nombre y la dirección del Contratante]*

**Fecha:** *[indique la fecha]*

**GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.** *[indique el número]*

Se nos ha informado que *[indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres legales completos de los socios]* (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta con fecha del *[indicar la fecha de presentación de la Oferta]* (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución del *[indique el nombre del Contrato]* en virtud del Llamado a Licitación No. [*indique el número del Llamado*] (“el Llamado”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros *[indique el nombre del Banco]* por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de ­­­­­ *[indique la cifra en números expresada en la moneda del país del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad]* *[indique la cifra en palabras]* al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

1. ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o (ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de dicha fecha.

Esta Garantía está sujeta a las *Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud”* (*Uniform Rules for Demand Guarantees*), Publicación del CCI No. 458. (*ICC, por sus siglas en inglés*)

*[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]*

Garantía de Mantenimiento de la Oferta NO APLICA

(Fianza)

*[Si se ha solicitado, el* ***Fiador/Oferente*** *deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]*

FIANZA No. *[indique el número de fianza]*

POR ESTA FIANZA *[indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres legales completos de los socios]* en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), y *[indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora],* **autorizada para conducir negocios en** *[indique el nombre del país del Contratante],* en calidad deGarante(en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con *[indique el nombre del Contratante]* en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de *[indique el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras],* a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha del \_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_\_\_, del 200\_, para la construcción de *[indique el número del Contrato]* (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

1. retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario de la Oferta; o
2. no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 28.2 de las IAO; o
3. si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma,

(a) no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal como se establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres este *[indique el número]* día de *[indique el mes]* de *[indique el año]*.

Contratista(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Garante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[firma(s)* *del (de los) representante(s) [firma(s)* *del (de los) representante(s)*

*autorizado(s*) *autorizado(s)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de imprenta] imprenta]*

Declaración de Mantenimiento de la Oferta

*[Si se solicita****, el Oferente*** *completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Fecha: *[indique la fecha]*

Nombre del Contrato.: *[indique el nombre]*

No. de Identificación del Contrato: *[indique el número]*

Llamado a Licitación: *[Indique el número]*

A: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de *[indique el número de mes o años]* contado a partir de *[indique la fecha]* si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

1. retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o

(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAO.

Firmada: *[firma del representante autorizado].* En capacidad de *[indique el cargo]*

Nombre: *[indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]*

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: *[indique el nombre la entidad que autoriza]*

Fechada el *[indique el día]* día de *[indique el mes]* de [*indique el año]*

Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria o Póliza de Seguro)

(Incondicional)

*[El* ***Banco/Oferente seleccionado*** *que presente esta Garantía deberá completar este formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.]*

*[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]*

**Beneficiario:** *[indique el nombre y la dirección del Contratante]*

**Fecha:** *[indique la fecha]*

**GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.** *[indique el número de la Garantía de Cumplimiento]*

Se nos ha informado que *[indique el nombre del Contratista]* (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado el Contrato No.*[indique el número referencial del Contrato*] de fecha *[indique la fecha]*  con su entidad para la ejecución de *[indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras]* en adelante “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros *[indique el nombre del Banco]* por este medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de ­­­­­*[indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],* la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el *[indicar el día]* día del *[indicar el mes]* mes del *[indicar el año],* lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.

Esta Garantía está sujeta a las *Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud*  (*Uniform Rules for Demand Guarantees*), Publicación del CCI No. 458. *(ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido.*

*[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]*

Garantía de Cumplimiento (Bancaria o Póliza de Seguros)

**(Fianza)**

*[El* ***Garante/ Oferente seleccionado*** *que presenta esta fianza deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía]*

Por esta Fianza *[indique el nombre y dirección del Contratista]* en calidad de Mandante (en adelante “el Contratista”) y *[indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía afianzadora o aseguradora]* en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con *[indique el nombre y dirección del Contratante]* en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de *[indique el monto de fianza] [indique el monto de la fianza en palabras],* a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha del *[indique el número]* díasde *[indique el mes]* de *[indique el año]* para *[indique el nombre* *del Contrato]* de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto. En cualquier momento que el Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o deberá proceder de inmediato a:

(1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

(2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece la oferta evaluada más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer la celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser responsable en virtud de la presente fianza. La expresión "saldo del Precio del Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista, o

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta fianza.

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su representante legal, a los *[indique el número]* días de *[indique el mes]* de *[indique el año].*

Firmado por *[indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)*

En nombre de *[nombre del Contratista]* en calidad de *[indicar el cargo)]*

En presencia de *[indique el nombre y la firma del testigo]*

Fecha *[indique la fecha]*

Firmado por *[indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]*

En nombre de *[nombre del Fiador]* en calidad de *[indicar el cargo)]*

En presencia de *[indique el nombre y la firma del testigo]*

Fecha *[indique la fecha]*

Garantía Bancaria o Póliza de Seguros por Pago de Anticipo

*[El* ***Banco / Oferente seleccionado,*** *que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago anticipado]*

*[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]*

**Beneficiario: ­­­­­­­­** *[Nombre y dirección del Contratante]*

**Fecha**: *[indique la fecha]*

**GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No**.: *[indique el número]*

*S*e nos ha informado que *[nombre del Contratista]* (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. *[número de referencia del contrato]* de fecha [*indique la fecha del contrato]*, para la ejecución de *[indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras]* (en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación.

A solicitud del Contratista, nosotros *[indique el nombre del Banco]* por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total­­­­­ *[indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]* contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras.

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado arribadeber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número *[indique número]*  en el *[indique el nombre y dirección del banco].*

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el *[indique el número]* día del *[indique el mes]* de *[indique el año],* lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantía está sujeta a los *Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud* (U*niform Rules for Demand Guarantees*), ICC Publicación No. 458.

*[firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]*

Llamado a Licitación

**Nota para quien prepara los documento de selección:** [El Llamado a Licitación (Llamado)

*(a) un aviso en por lo menos un periódico de circulación nacional en el país del Prestatario o en la gaceta oficial (si se encuentra disponible en Internet), o en un portal único electrónico de libre acceso si los hubiere, en donde el País publique todos sus oportunidades de negocios, y*

El Llamado deberá proporcionar información para permitir a los posibles Oferentes decidir si participan en el proceso licitatorio. El Llamado también deberá estipular criterios importantes de la evaluación de las ofertas (por ejemplo la aplicación de un margen de preferencia en la evaluación de las ofertas) y requisitos de calificación (por ejemplo, experiencia mínima necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y tamaño a las que se solicita en el Llamado).

*El Llamado no formará parte de los Documentos de Licitación. Sin embargo, la información contenida en el Llamado deberá coincidir con los Documentos de Licitación y en particular con la información en la Datos de la Licitación.*

**MODELO DE FORMULARIO PARA LLAMADO A LICITACIÓN**

Llamado a Licitación (Llamado)

*[Indique el* ***Nombre del País****]*

*[indique el* ***Nombre del Proyecto****]*

*[indique el* ***número del préstamo****]*

*[indique el* ***título y número del Llamado****]*

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el *Development Business,* edición No. *[indique el número]* de *[indique la fecha]*

2. El *[Nombre del prestatario] [indique: “ ha recibido” o “ha solicitado” o “se propone solicitar”]* un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollopara financiar parcialmente el costo del *[indique el nombre del proyecto]*, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato *[indique el nombre y número del Contrato]*.

3. El *[indique el nombre del Contratante]* invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para *[descripción de las Obras que se han de adquirir]. E*l plazo de entrega / construcción es *[indique el número de días /meses / años o las fechas].*

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada *Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)**GN-2349-9 (o versión aplicable)*, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación*.*

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: *[indicar el nombre completo legal del Contratante; indicar el nombre y correo electrónico del oficial a cargo]* y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado *[indicar la dirección al final de esta Invitación]* de *[indicar las hora de oficina]*

6. Los requisitos de calificación incluyen *[indicar una lista de requisitos clave* *técnicos, financieros, legales y otros].* No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.

7. Los Oferentes interesados podrán adquirir un juego completo de los Documentos de Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado *[indique* *la dirección* *al final de este Llamado].*

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo *[indique* *la dirección* *al final de esta Invitación]* a más tardar a las *[indicar hora y fecha].* Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona o en-línea, en la dirección indicada al final de este Llamado *[indique* *la dirección* *al final de* *este Llamado]*, a las *[indique la hora y la fecha].*

9. Todas las ofertas *[indique “deberán” o no deberán”]* estar acompañadas de una *Declaración de Mantenimiento de la Oferta”.*

10. La(s) dirección(es) referida(s) arriba es (son): *[indique las direcciones incluyendo el nombre de la Agencia Ejecutora, la oficina designada (número de oficina), nombre del oficial encargado, nombre de la calle, ciudad (código postal), país; indique la dirección de correo electrónico si se permiten ofertas electrónicas; indique diferentes direcciones si las direcciones para la compra de los documentos, la presentación de las ofertas y la apertura de las ofertas son distintas*